绍兴市越城区人民医院建设工程
医用气体项目（第四次）   招标文件

招  标  人：绍兴市越城区人民医院
招标代理机构：浙江建诚工程管理咨询有限公司
（2022年8月）
绍兴市越城区人民医院建设工程医用气体项目（第四次）

招标文件
招标人：        绍兴市越城区人民医院          （盖章）
招标人法定代表人：        张国明          （签字或盖章）
招标人地址：      绍兴市越城区平江路575号     
邮政编码：     312000    
联系电话：  0575- 81193733      传真：     /     
联系人：       章望蓉         
招标人统一社会信用代码：12330602MB1608982B  
招标代理机构名称：  浙江建诚工程管理咨询有限公司  （盖章）
法定代表人：       林伟堂             （签字或盖章）
地址：绍兴市越城区平江路龙湖大厦14楼  
邮政编码：   312000   
联系电话：  0575-88658182、13867506494    传真：  0575-88658182  
联系人：    徐 丽   
签发日期： 2022年      月      日
备案单位意见：                        （备案章）
经 办 人：                        （签字或盖章）
日    期：        年      月      日
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第一章 招标公告
绍兴市越城区人民医院建设工程医用气体项目招标公告（第四次）
本项目已于2022年5月 12日越城区人民政府门户网网站发布招标公告，因投标截止时间前，有效投标人不足3家，招标失败，后于2022年6月24日重新发布公告，但截至获取招标文件截止时间，有效投标人仍不足3家，第二次招标失败。再于2022年8月1日第三次发布招标公告，但截至投标保证金交纳截止时间，有效投标人不足3家，第三次招标失败。现第四次组织招标。
1.招标条件

本招标项目绍兴市越城区人民医院建设工程（项目名称）已由绍兴市越城区发展和改革局（项目审批、核准或备案机关名称）以越发改初设[2020]3号（批文名称及编号）批准建设，项目业主为绍兴市越城区人民医院，建设资金来自财政资金（资金来源），项目出资比例为100%，招标人为绍兴市越城区人民医院。项目已具备招标条件，现对该项目的医用气体项目进行公开招标。

2.项目概况与招标范围

2.1 建设地点：绍兴市越城区皋埠街道人民东路和敬宾路交叉口西南侧地块。

2.2 建设规模：综合性三级甲等医院，床位数800床，总用地面积67525平方米，总建筑面积130700平方米（其中地上建筑面积95650平方米，地下建筑面积35050平方米），包括门急诊医技住院楼、行政科研楼、连廊等及室外配套工程。总投资约117293.02万元。

招标控制价： 920万元。
2.3 招标范围：绍兴市越城区人民医院建设工程医用气体项目的优化设计及施工，包括医用中心供氧系统、医用中心吸引系统、麻醉废气排放系统、医用压缩空气系统、器械用压缩空气系统、氮气系统、二氧化碳系统、设备带及终端，详见招标文件 “技术标准和要求”。
投标人提供的医气系统设备采购及安装的工程量清单中的所有工程内容，包括医气系统设备采购及安装、预留孔洞、设备基础、预埋铁构件、预埋管、套管及其封堵、设备材料供货、运输、卸货、保管、施工、安装、调试、检测（含检测费）、并最终通过验收，同时负责技术服务与培训，提交相关技术资料以及质保期内的维修保养（包括质保期内所有的备品备件、计量检测检验、年检年审等）等内容。
招标范围以招标人提供的本医用气体项目施工图纸范围及招标货物清单为准，有关的技术要求详见招标文件“技术标准和要求”。
2.4计划工期：  150日历天，并不得影响总包总进度计划（以招标人发出的开工指令为准，具体应与工程施工总进度计划同步，服从总包管理）。
2.5 质量要求：合格，并通过第三方检测，配合总承包单位争创钱江杯等。
2.6标段划分：   /    。

2.7资格审查方式：资格后审。  

3.投标人资格要求 

3.1本次招标要求投标人同时具备以下3个条件：
①建筑机电安装工程专业承包三级及以上资质，且具有企业安全生产许可证；
②关于医疗器械资格条件，需满足以下三种情况之一：

a、具有医疗器械生产许可证（生产登记表中同时包括“医用中心吸引系统”、“医用中心供氧系统”、“医用压缩空气系统（或医用空气集中供应系统或医用空气压缩机）”），

b、同时具有医疗器械生产许可证（生产登记表中包括“医用中心吸引系统”、“医用中心供氧系统”、“医用压缩空气系统（或医用空气集中供应系统或医用空气压缩机）”的其中一个或两个系统）和第二类医疗器械经营备案凭证，

c、具有第二类医疗器械经营备案凭证；
③具有特种设备生产许可证-工业管道安装GC2级及以上或特种设备安装改造维修许可证压力管道GC2级及以上资质；
项目负责人：具有机电工程专业注册建造师二级及以上注册证书，具有安全生产考核合格证(B证)，且无在建工程，拟派项目负责人须为投标人在职职工（在职职工不包括离、退休返聘人员），以提供缴费期限包含2022年5月至2022年7月的投标人所属社保机构养老保险交纳清单或证明为准【缴费单位和投标人名称必须一致，非独立法人的分公司社保，也予以认可，并加盖社保缴费证明专用章（或电子专用章）】。

项目负责人若为一级注册建造师的，则需提供电子注册证书，并在个人签名处手写本人签名，未手写签名或与签名图像笔迹不一致的，该电子证书无效。
3.2主要设备、材料要求：   /    。
3.3其他要求：
3.3.1企业具有绍兴市公共资源交易中心越城区分中心工程建设项目有效的入库登记信息。
3.3.2企业需要经浙江省住建厅备案（省内企业不作要求）（有效期内）或“浙江省建筑市场监管公共服务系统”上审核通过的备案信息网页截图（浙江省内企业不作要求），项目负责人 / 。
3.3.3企业在    /  年 /  月 /  日前与/签订劳动者工资保障金管理协议。
3.3.4企业和项目负责人近 五 年无行贿犯罪记录（投标人提供承诺书）。
3.4 本次招标不接受联合体投标。联合体投标的，应满足下列要求：    /  。
3.5 各投标人均可就上述标段中的    /  （具体数量）个标段投标。
4.招标文件获取
4.1 凡有意参加投标者，请于2022 年 8 月 26 日9:30时至2022年 9月 1 日17：30时在越城区公共资源交易平台（http://ztb.sxyc.gov.cn:8081/TPBidder）自行下载招标文件，截止期后交易平台不再提供下载服务;未在规定时间内获取招标文件的，不接受其投标。
4.2 招标文件每套售价 / 元，售后不退。图纸押金 /元，在退还图纸时退还（不计利息）。

5.投标保证金
本工程需缴纳投标保证金  拾伍  万元，投标保证金在投标人自行获取招标文件后，在2022年  9 月 11日17:30时前缴纳。缴纳方式为：
5.1投标人基本账户开具的银行票据，即汇票、电汇、转账支票等(不包括现金）。保证金缴入账户共二个，企业可自主选择其中一个账户缴纳（账号在中心现有建设项目保证金专户下按照项目动态随机生成）：
账户一：开户银行名称：中国建设银行股份有限公司绍兴越城支行，账户名称：绍兴市公共资源交易中心越城区分中心保证金专户，账号：  6232511450413219 ；
    账户二：开户银行名称：中信银行绍兴城东支行，账户名称：绍兴市公共资源交易中心越城区分中心保证金专户，账号：   3110810044511973554。
5.2招标人接受投标保证金电子保险保函。投标人自行在越城区公共资源交易平台（http://ztb.sxyc.gov.cn:8081/TPBidder）中自主选择办理。保险保函费用必须从投标人企业基本账户转出，并在投标保证金缴纳截止时间前办妥保险保函手续。
6.其他有关内容
6.1评标入围方法：全部入围。
6.2评标方法：综合评估法（设技术标，不采用电子辅助评标）。
6.3中标方式：推荐最高得分者为中标候选人。
6.4投标文件的递交：投标文件递交的截止时间为2022年 9月 15  日 9:30 时，地点为绍兴市公共资源交易中心越城区分中心 3楼 333室（延安东路660号）  。

6.5本项目采用“不见面”开标方式，不强制要求投标人参加现场开标会。
6.6本项目资格预审文件和招标文件发布截止时间、递交资格预审申请文件截止时间、投标截止时间、有关公示（公告）截止时间、投诉有效期截止时间如遇国家法定休假日的，则自动顺延至法定休假日后第1个工作日。
7.发布公告的媒介 
本次招标公告同时在 越城区人民政府门户网（发布公告的媒介名称）上发布。
8.若本公告相关内容与正式发出的招标文件不一致，以正式发出的招标文件为准。
9.联系方式 
招标人：绍兴市越城区人民医院           招标代理机构：浙江建诚工程管理咨询有限公司
地  址：绍兴市越城平江路575号       地址：绍兴市越城区平江路龙湖大厦14楼    
联系人：    章望蓉                    联 系 人：    徐丽            
电 话： 0575-81193733                 电    话：0575-88658182、13867506494
招标人：绍兴市越城区人民医院
招标代理机构：浙江建诚工程管理咨询有限公司
2022年 8 月 25 日
招标管理机构意见：    
    年    月    日
备注：1、委托中介机构代理的，尚需提供工程建设项目招标代理业务承接情况表。
2、本表一式三份，招标人、招投标管理机构、中心各一份。
第二章 投标人须知前附表
	条款号
	条款名称
	编列内容

	1.1.2
	招标人
	名称：绍兴市越城区人民医院
地址：绍兴市越城平江路575号
联系人：章望蓉     电话：0575-81193733

	1.1.3
	招标代理机构
	名称：浙江建诚工程管理咨询有限公司
地址：绍兴市越城区平江路龙湖大厦14楼
联系人：徐丽  电话：0575-88658182、13867506494
电子邮箱：  1036939542@qq.com

	1.1.4
	项目名称
	绍兴市越城区人民医院建设工程医用气体项目

	1.1.5
	建设地点
	绍兴市越城区皋埠街道人民东路和敬宾路交叉口西南侧地块。

	1.2.1
	出资比例
	财政出资，比例为100%。

	1.2.3
	资金落实情况
	已经落实

	1.3.1
	招标范围
	绍兴市越城区人民医院建设工程医用气体项目的优化设计及施工，包括医用中心供氧系统、医用中心吸引系统、麻醉废气排放系统、医用压缩空气系统、器械用压缩空气系统、氮气系统、二氧化碳系统、设备带及终端，详见招标文件 “技术标准和要求”。
投标人提供的医气系统设备采购及安装的工程量清单中的所有工程内容，包括医气系统设备采购及安装、预留孔洞、设备基础、预埋铁构件、预埋管、套管及其封堵、设备材料供货、运输、卸货、保管、施工、安装、调试、检测（含检测费）、并最终通过验收，同时负责技术服务与培训，提交相关技术资料以及质保期内的维修保养（包括质保期内所有的备品备件、计量检测检验、年检年审等）等内容。
招标范围以招标人提供的本医用气体项目施工图纸范围及招标货物清单为准，有关的技术要求详见招标文件“技术标准和要求”。

	1.3.2
	工期要求
	150日历天，并不得影响总包总进度计划（以招标人发出的开工指令为准，具体应与工程施工总进度计划同步，服从总包管理）。

	1.3.3
	质量要求
	合格，并通过第三方检测，配合总承包单位争创钱江杯等。

	1.4.1
	投标资格条件、要求
	见招标公告内容

	1.4.2
	是否接受联合体投标
	不接受。

	1.9.1
	踏勘现场
	不统一组织。

	1.10.1
	投标预备会
	不召开。

	1.10.2
	投标人提出问题的截止时间
	2022年 9月 1日 17时前（北京时间），请将要求澄清内容加盖单位公章后将扫描件、WORD电子版发到招标代理邮箱。

	1.10.3
	招标文件的澄清、补充、修改的时间以及澄清、补充、修改文件的下载网址
	澄清、补充、修改的内容影响投标文件编制的，招标人将在投标截止时间15日前，以电子文件形式上传至交易平台供投标人下载，不足15天的，招标人将顺延递交投标文件的截止时间。
澄清、补充、修改的内容不影响投标文件编制的，将在投标文件递交截止时间7天前，以上款相同的形式发布。
下载网址：越城区公共资源交易平台（http://ztb.sxyc.gov.cn:8081/TPBidder）。投标人须使用用户名和密码登录交易平台后下载相关文件。
注：潜在投标人应密切关注交易平台，如有补充文件，投标人必须下载最新补充文件。

	1.10.4
	投标人确认收到澄清、补充、修改文件的时间
	潜在投标人应自行关注越城区公共资源交易平台（http://ztb.sxyc.gov.cn:8081/TPBidder）的交易平台及短信通知，招标人不再一一通知。投标人因自身贻误行为导致投标失败的，责任自负。

	1.11
	招标工程是否允许分包
	不允许。

	1.12
	偏离
	允许。允许偏离的内容、偏离范围和幅度：技术参数及指标正偏离。

	2.1
	构成招标文件的其他资料
	货物清单、施工图纸、招标补充文件等

	2.2.1
	投标人要求澄清招标文件的截止时间
	同招标公告中获取招标文件截止日

	2.2.2
	投标截止时间
	见招标公告内容

	2.2.3
	投标人确认收到招标文件澄清的时间
	潜在投标人应自行关注越城区公共资源交易平台（http://ztb.sxyc.gov.cn:8081/TPBidder）的交易平台及短信通知，招标人不再一一通知。投标人因自身贻误行为导致投标失败的，责任自负。

	2.3.2
	投标人确认收到招标文件修改的时间
	潜在投标人应自行关注越城区公共资源交易平台（http://ztb.sxyc.gov.cn:8081/TPBidder）的交易平台及短信通知，招标人不再一一通知。投标人因自身贻误行为导致投标失败的，责任自负。

	3.1.1
	构成投标文件的其他资料
	无

	3.2.3
	最高投标限价或其计算方法
	本次招标最高投标限价为：920万元。

	3.2.4
	投标报价的其他要求
	1、 投标报价为投标人的投标文件中提出的各项支付金额的总和。
2、 技术标中明确或招标文件、设计图纸确定的相应技术规范要求的费用应包括在投标报价中，否则视同投标优惠。
3、合同的交货和安装地点为本须知前附表第1.1.5项所述，除非合同中另有规定，投标人在投标总价中的价格均包括完成该工程项目的设备和材料供应、安装、调试开通、利润、税金、风险等所有费用,但投标报价不得超过本投标人须知前附表第3.2.3条所规定的上限，否则作废标处理。
4、 投标人应先到项目现场踏勘以充分了解现场位置、情况、道路、储存空间、装卸限制及任何其它足以影响报价的情况，任何因忽视或误解工地情况而导致的索赔或工期延长申请将不获批准；
5、投标人的投标报价包括并不限于：①按照本工程招标人提供的图纸、货物清单以及本项目技术要求所进行的进一步优化设计费（包括如遇到图纸、货物清单不明确或缺项的内容须无条件满足招标方要求进行的设计）；②设备费、运输保险费、卸货费、仓储费、工程施工费、设备安装费、安装调试费、技术服务与培训费、试运行费用、验收费、备品备件（包括质保期内所有的备品备件、计量检测检验、年检年审等）费、保险费（含工商保险、设备财产保险）、检测费、质保期内的维修保养费、BIM建模费（竣工图）、施工水电费、规费、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等完成本项目所有的供货及安装并通过验收合格的所有的一切费用； ③优化设计增加的工程施工费用（如有）；④工程施工过程中的开孔和工程完工后的填补、修复（符合消防验收规范）与清理工作（如用水泥砂浆、砼材料填实设备、框架及建筑结构之间的缝隙；外露的电线、管道修补、批灰、面层修饰等工作）等费用。无条件配合智能化护理呼叫系统施工单位的施工、设备带开孔等费用。
请各投标人综合分析充分考虑后全部组价计入本次报价中，中标后对上述方面的费用增加将不予调整。
特别提醒：招标人在招标文件中给出的货物清单如与图纸工程量不符的，以图纸为准，图纸有优化设计需要的，由投标人在投标时自行考虑其风险因素，请投标人充分考虑全部包含在本次投标总价中，中标后一律不予调整。（本招标文件中的货物清单不允许删减，有优化需要的可在清单后另行加项补充，计入投标总价）

6、本项目列入总包管理，总承包人（浙江宝业）负责对其质量、进度、安全进行管理并提供施工场地、垂直运输机械、施工水电接入等必要施工条件，建设单位向总承包人支付上述工程合同价（扣除预备费）的3%的专业工程管理费。其余现场施工涉及的水电费、安全文明施工费、防疫措施费、临时设施费等，均由投标人在投标报价时综合考虑，所发生的费用和总包自行协商解决。同时须满足下列要求：
①中标人进场后须与总包签订总包管理协议，服从总包管理要求。
②中标人的安装进场时间不应晚于监理、业主审批的施工总进度计划进场时间。
③进入施工现场后，设备及材料堆放场地须按照总包要求进行布设，满足标准化工地要求。
④中标人应做好自身安全管理工作，加强对所属人员的安全管理和交底教育工作，对自身安全承担全部责任，若因其发生安全事故造成对第三方的损失（包括荣誉损失）均由中标人负责。
⑤除以上内容外，供货及安装过程中若中标人要求使用总承包单位的临时设施中住宿费用，材料、设备的存储堆放等及其他配合事项时，所发生的费用由双方自行协商解决。
7、 招标人不接受低于成本的投标报价，也不接受招标项目范围内的捐赠。
8、投标人按照上述要求编制投标报价。一旦确认某一投标人中标，除合同规定的可调整内容外，中标人不得要求追加任何费用。
以上各条款规定及要求请投标人在报价时综合考虑，未考虑的视作优惠。

	3.3.1
	投标有效期
	不少于90个日历天（从投标截止之日起算）。

	3.4.1
	投标保证金
	形式：见招标公告
金额：见招标公告
递交方式：见招标公告
投标保证金不予退还的情形：
1．投标人在投标有效期内撤销或修改其投标文件。
2．中标人无正当理由不与招标人订立合同，或在签订合同时向招标人提出附加条件，或未按招标文件要求提交履约保证金的。
3．经查实，投标人在投标过程中串通投标或弄虚作假的。
出现上述不予退还情形的，招标人告知交易中心登记后，平台将自动划转其投标保证金至招标人指定账户，不再退还给投标人。

	3.5
	资格审查资料
	1、法定代表人授权书及法定代表人身份证明(格式一、格式二)；

2、企业法人营业执照复印件。
3、建筑机电安装工程专业承包资质证书、安全生产许可证复印件。
4、医疗器械生产许可证或第二类医疗器械经营备案凭证复印件。
5、特种设备生产许可证-工业管道安装GC2级及以上或特种设备安装改造维修许可证压力管道GC2级及以上资质证书复印件；
6、浙江省外企业须提供浙江省住建厅核发的有效期内备案证明（浙江省内企业不作要求）（有效期内）或“浙江省建筑市场监管公共服务系统”上审核通过的备案信息网页截图（浙江省内企业不作要求）。
7、项目负责人注册证书、安全生产考核合格证、社保证明复印件。
8、承诺书（①承诺对资格审查资料所有提交的证明材料真实有效性负责，若发现其有伪造证书、业绩等行为的，同意招标人不接受其投标，其缴纳的投标保证金不予退还；②承诺企业和项目负责人近 5年内无行贿犯罪记录；③承诺项目负责人在开标前无在建工程。）格式自拟，加盖投标人公章。

备注：若拟派项目负责人为一级注册建造师的，需提供电子注册证书，并在个人签名处手写本人签名，未手写签名或与签名图像笔迹不一致的，该电子证书无效。

	3.5.2
	近年财务状况的年份要求
	不作要求。

	3.5.3
	近年完成的类似项目的年份要求
	详见投标人资格要求和资信、技术评审标准。

	3.5.5
	近年发生的重大诉讼及仲裁情况的年份要求
	不作要求。

	3.6
	是否允许递交备选投标方案
	不允许。

	3.7.3
	签字或盖章要求
	纸质投标文件签字或盖章要求详见招标文件格式

	3.7.4
	投标文件份数
	资格审查资料一份正本，陆份副本。

商务标一份正本，陆份副本。

技术标一份正本，陆份副本。

	3.7.5
	装订要求
	应装订成册，不得采用活页夹，并编制目录和页码。

注：投标文件资格审查资料、技术标、商务标分别按招标文件格式要求统一装订成册。

	4.1.1
	投标文件的外包装和密封要求
	投标文件的正本、副本统一包装在一个密封袋内，资格审查资料、技术标、商务标分别密封包装，并在密封袋封口处加盖单位章。

	4.1.2
	封套上写明
	招标人地址：绍兴市越城平江路575号
招标人名称：绍兴市越城区人民医院，
绍兴市越城区人民医院建设工程医用气体项目投标文件，在2022年 9 月 15日9 时 30分前不得开启。

	4.2.2
	递交投标文件方式和地点
	本项目采用“不见面”开标方式，不强制要求投标人参加现场开标会。
本项目的投标文件采用现场递交方式。将密封的标书在开标当日9：00至9：30递交至绍兴市公共资源交易中心越城区分中心 333开标室，递交标书后即交即走。投标人在开标现场不需要书面签字确认等有关操作。
投标人的法定代表人或授权委托人等均可不参加开标会议。若投标人法定代表人或授权委托人不在现场参加开标会议的，投标人需向招标代理机构人员告知联系方式，以备询标等事宜。

	4.2.3
	是否退还投标文件
	否。

	4.2.5
	投标文件的拒收情形
	一、未密封的投标文件。
二、逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件。
三、保证金未缴纳的。
四、递交的纸质投标文件未密封或外包装没有投标人标识的，当场拒收，视为未递交纸质投标文件。

	5.1
	开标时间、开标地点、参加开标会议的要求
	一、开标时间：同投标截止时间。
二、开标地点：绍兴市公共资源交易中心越城区分中心

  333开标室。
三、参加开标会议的要求：本项目采用“不见面”开标方式，不强制要求投标人参加现场开标会。

	5.2
	开标
	一、密封情况检查：由公证处公证人员检查。
二、开标顺序：按获取招标文件顺序依次开标。
（为确保开评标现场的疫情防控安全，到现场参与开评标的各类人员应出示健康码。为减少人员聚集程度及滞留时间，招标人、招标代理工作人员原则上不超过三人，投标人不需在开标现场。）

	6.1.1
	评标委员会的组建
	评标委员会构成：  根据浙发改公管〔2021〕 240号文件（省发展改革委关于印发《浙江省综合性评标专家库管理办法实施细则》的通知）精神执行  ；
评标专家确定方式：  根据浙发改公管〔2021〕 240号文件（省发展改革委关于印发《浙江省综合性评标专家库管理办法实施细则》的通知）精神执行   。

	6.3
	评标方法
	综合评估法。（不采用电子辅助评标）

	6.4
	中标候选人公示
	在 中 标 公 示 前 ， 招 标 人 通 过 中 国 裁 判 文 书 网 （ https ： 
//wenshu.court.gov.cn/）按照招标文件约定对拟中标单位及其拟派项目负责人的行贿犯罪记录进行查询，查询结果以网站页面显示内容为准。如无行贿犯罪记录，则对中标候选人的情况（有业绩要求的，包括业绩）在招标公告发布网站予以公示，公示期间招标人将对业绩及相关资质、证书、报告等原件进行核查并将相关核查资料存档备案，公示期为 3 个工作日。

	7.1
	是否授权评标委员会确定中标人
	□是
☑否，推荐的中标候选人数量： 1 个。

	7.3.1
	履约保证金
	履约保证金的形式：现金（含转账支票等）、银行保函、保险公司保函或融资担保公司保函。
履约保证金的金额：合同总价的2%。

	8.2
	不再招标的情形
	重新招标后投标人仍少于3个的，经原审批或核准部门批准后不再进行招标。

	10.1
	否决投标的情形
	一、凡评标委员会拟作出否决投标决定的，应先通过代理机构向投标人进行询问核实。未进行询问核实程序的，不得做出否决投标决定，投标人放弃接受询问核实机会的除外（投标人所留联系方式无法联系上、在规定的时限内投标人不参加询问核实或不予答复的）。
二、投标文件存在以下情形之一的，由评标委员会审核并经过询标程序，其投标文件将被否决：
1.投标品牌的资质、业绩、人员、设备等条件未满足招标文件实质性响应要求的（以投标人须知前附表3.5中“资格审查资料”内容为准）；
2.未按招标文件的要求加盖单位印章，或投标人的法定代表人（或其委托代理人）未按招标文件要求签字或盖章的，或委托代理人签字盖章但无有效的委托授权书的；
3.投标人存在招标文件投标人须知1.4.3规定的不得存在的情形之一的；
4.投标函载明的交货期不响应招标文件要求的；
5.投标人不以自己的名义或未按招标文件要求提供投标保证金，或提供的投标保证金有缺陷而不能接受的；
6.投标报价高于招标文件设定的最高投标限价的；
7.改变招标人提供的货物清单内容的（货物名称、单位、数量）；
8. 投标人及其法定代表人控股的其他公司，不得同时参加同一标段投标。否则，均按否决投标处理；
9.存在法律、法规、规章规定的其它无效投标情况的。
10.采用的验收标准和方法、主要技术指标达不到国家强制性标准的或要求的；
11.同一投标人提交两个以上不同的投标文件或者投标报价的；
12.报价评审时，投标人拒绝按以下条款修正的：
（1）投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；
（2）总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的除外。
13.投标函载明的投标报价或其它关键内容字迹模糊或无法辨认的。
除本条规定以外，招标文件中其他条款均不得作为否决投标文件的依据。

	10.2
	异议与投诉
	一、异议
（一）潜在投标人或者其他利害关系人对招标文件有异议的，应当在投标截止时间10日前以书面形式向招标人或招标代理公司提出。招标人将在收到异议之日起3个工作日内作出书面答复；作出答复前，暂停招标投标活动。
（二）投标人认为开标不符合有关规定的，应当在开标现场提出异议。招标人将当场对异议给予处理或者告知处理的办法。异议和答复应记入开标记录或者制作专门记录以存档备查。
（三）投标人及其他利害关系人对评标结果有异议的，应当在中标候选人公示期内以书面形式向招标人或招标代理公司提出。招标人将在收到异议之日起3个工作日内作出书面答复；作出答复前，暂停招标投标活动。
（四）对招标文件、评标结果的异议，提出和答复的形式只采用书面形式。
二、投诉
投标人或者其他利害关系人认为招标投标活动不符合法律、行政法规和招标文件规定的，可以自知道或者应当知道之日起10日内向有关行政监督部门投诉。投诉应当有明确的请求和必要的证明资料，具体要求按国家发改委等11号令《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》规定。就招标文件、开标和评标结果投诉的，应当先向招标人提出异议，异议答复期不计算在前款规定的期限内。
三、上述时限最后一日如遇国家法定节假日的，顺延至法定节假日后的第一个工作日。

	10.3
	定标
	招标人将确定评标委员会推荐的中标候选人为中标人。中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同、不按照招标文件要求提交履约保证金，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，招标人将重新招标。

	10.4
	招标人补充的其他内容
	本招标项目由绍兴市越城区公管办参与监督，并请绍兴市国信公证处予以公证。
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	其他
	样品提供相关要求：
1.时间要求：开标当日9:30前截止；
2.样品规格：详见技术标
3.样品送达地点：绍兴市公共资源交易中心越城区分中心 3楼室（延安东路660号）样品室 
4. 送样联系方式：联系人：徐丽；联系电话：13867506494。
5.其他：
1）样品需贴有标注投标人名称且加盖公章的标签。
2）中标人样品不予退还，由招标人带回并妥善保管作为验收的参考；未中标人样品开标结束后请自行带回，绍兴市公共资源交易中心越城区分中心不予保管。

	
	
	其他需说明的内容：
中标人须向代理机构按如下标准和规定交纳代理服务费（含工程量清单编制费）, 投标人在投标报价中自行考虑：

（1）代理服务费: 代理服务费参照国家计委《招标代理服务收费管理暂行办法》（计价格（2002）1980号）、《国家发展改革委关于降低部分建设项目收费标准规范收费行为等有关问题的通知》（发改价格[2011]534号）文件规定标准的80%*（1-2.5%）计取（按工程招标费率计取）；工程量清单编制费参照《浙江省物价局关于进一步完善工程造价咨询服务收费的通知》（浙价服（2009）84号）文件规定标准的65%*（1-2.5%）计取。

（2）代理服务费的交纳方式：用银行支票、汇票、电汇、现金等付款方式直接交纳代理服务费。

公司名称：浙江建诚工程管理咨询有限公司

账号： 3870 6231 5370    

开户行：中国银行绍兴高新经济开发区支行

（3）代理服务费在领取中标通知书前交纳。


第二章 投标人须知
1. 总则
1.1 项目概况
1.1.1根据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》、《浙江省招标投标条例》、《评标委员会和评标办法暂行规定》（国家发展计划委员会等七部委第12号令）等有关法律、法规和规章的规定，本项目已具备招标条件，现对本货物采购标段进行招标。
1.1.2 本招标项目招标人：见投标人须知前附表。
1.1.3 本招标项目招标代理机构：见投标人须知前附表。
1.1.4 本招标项目名称：见投标人须知前附表。
1.1.5 本招标项目建设地点：见投标人须知前附表。
1.2 资金来源和落实情况
1.2.1 本招标项目的资金来源及出资比例：见投标人须知前附表。
1.2.2本招标项目的资金落实情况：见投标人须知前附表。
1.3 招标范围及计划服务期
1.3.1 本次招标范围：见投标人须知前附表。
1.3.2 本招标项目的计划服务期：见投标人须知前附表。
1.4 投标人资格要求
1.4.1投标人应具备承担本标段服务的资格条件、要求。
（1）资质条件：见投标人须知前附表；
（2）业绩要求：见投标人须知前附表；
（3）信誉要求：见投标人须知前附表；
（4）其他要求：见投标人须知前附表。

1.4.2投标人须知前附表规定接受联合体投标的，除应符合本章第1.4.1项和投标人须知前附表的要求外，还应遵守以下规定：
（1）联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务；
（2）由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级；
（3）联合体各方不得再以自己名次单独或参加其他联合体在同一标段中投标。
1.4.3投标人不得存在下列情形之一：
（1）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）； 
（2）为本标段的代建人；
（3）为本标段提供招标代理服务的；
（4）单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，同时参加本标段投标的；
（5）投标人及其法定代表人控股的其他公司，同时参加本标段投标的；
（6）与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人参加投标的；
（7）被责令停业的；
（8）被暂停或取消投标资格的；
（9）财产被接管或冻结的。
1.5 费用承担
投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。
1.6 保密
参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。 
1.7 语言文字
除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。
1.8 计量单位
所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。
1.9 踏勘现场
1.9.1 投标人须知前附表规定组织踏勘现场的，招标人按投标人须知前附表规定的时间、地点组织投标人踏勘项目现场。 
1.9.2 投标人踏勘现场发生的费用自理。
1.9.3 除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。
1.9.4 招标人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标文件时参考，招标人不对投标人据此作出的判断和决策负责。
1.9.5 招标人提供的本工程的相关参考资料，并不构成合同文件的组成部分，投标人应对上述资料的解释、推论和应用负责，招标人不对投标人据此作出的判断和决策承担任何责任。
1.10 投标预备会
1.10.1投标人须知前附表规定召开投标预备会的，招标人按投标人须知前附表规定的时间和地点召开投标预备会，澄清投标人提出的问题。
1.10.2投标人应在投标人须知前附表规定的时间前，以电子邮件的形式（可匿名）将提出的问题发至招标人的电子邮箱。
1.10.3招标人在投标人须知前附表规定的时间内，将对投标人所提问题进行澄清和对招标文件的补充、修改，并在投标人须知前附表1.10.4指定的网站上公开发布。该澄清内容为招标文件的组成部分。
1.10.4上传疑问邮箱，下载澄清、修改、补充文件网址见投标人须知前附表。
1.11分包
投标人拟在中标后将中标项目的部分非主体、非关键性工作进行分包的，应符合投标人须知前附表规定的分包内容、分包金额和资质要求等限制性条件。
1.12偏离
投标人须知前附表允许投标文件偏离招标文件某些要求的，偏离应当符合招标文件规定的偏离范围和幅度。
2. 招标文件
2.1 招标文件的组成
本招标文件包括：
（1）招标公告；
（2）投标人须知；
（3）评标办法；
（4）合同条款及格式；
（5）招标内容和技术要求； 
（6）投标文件格式；
（7）投标人须知前附表规定的其他材料。
根据本章第1.10款、第2.2款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。
招标文件、招标文件的澄清或修改等在同一内容的表述上不一致时，以最后发出的书面文件为准。
2.2 招标文件的澄清和修改
2.2.1投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。如有疑问，应在投标人须知前附表规定的时间、形式提交，要求招标人对招标文件予以澄清。
2.2.2 招标人可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或修改。澄清或修改的内容可能影响投标文件编制的，招标人应当在投标截止时间至少15日前通过绍兴公共资源交易服务平台进行发布，但不指明澄清问题的来源；不足15日的，招标人应当顺延提交投标文件的截止时间。
2.2.3 投标人确认收到招标文件澄清和修改内容的时间：见投标人须知前附表。
3. 投标文件
3.1 投标文件的组成
3.1.1商务标部分
（1）投标函(格式三)
（2）投标报价表（格式四）
（3）随机备品备件一览表（格式自拟）
（4）供招标人选购的备品备件一览表（格式自拟）
（5）专用检测设备及专用维修工具一览表（格式自拟）
         /       （招标人需要增加的其他商务内容）。
3.1.2技术标部分
（1）投标人提供的评审打分资料一览表（格式见附件）

（2）近年完成的类似项目情况表（格式见附件）

（3）正在施工的和新承接的项目情况表（格式见附件）

（4）拟投入的主要施工人员一览表（格式见附件）

（5）拟投入的主要施工人员的工作履历表（格式见附件）

☑（6）主要配置说明一览表
☑（7）技术规格偏离表
☑（8）投标产品详细技术规格书及本招标文件中规定的其它必须提供的文件及资料。
☑（9）产品制造、安装、验收标准
☑（10）主要工艺装备和主要检测设施的拥有情况和现状
☑（11）质量手册或关于质量管理、质量体系、质量控制、质量保证的详细介绍
☑（12) 产品的技术服务和售后服务的内容和措施
         /       （招标人需要增加的其他技术内容）。
注：未尽事宜请各投标单位按技术部分评分标准制作(重要)！
3.1.3资格审查资料
详见投标人须知前附表第 3.5 条款。
3.2 投标报价
3.2.1 投标人应按本招标文件中“投标文件格式”的要求填写相应表格。
3.2.2 投标人在投标截止时间前修改投标函中的投标总报价，应同时修改本招标文件中“投标文件格式”中的相应报价。此修改须符合本章第4.3款的有关要求。
3.2.3招标人设有最高投标限价的，投标人的投标报价不得超过最高投标限价，最高投标限价详见投标人须知前附表。
3.2.4投标报价的其他要求详见投标人须知前附表。
3.3 投标有效期
3.3.1 在投标人须知前附表规定的投标有效期内，投标人不得撤销其投标文件。
3.3.2出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。 
3.4 投标保证金
3.4.1 投标人应按投标人须知前附表规定的金额、时间及形式递交投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。
3.4.2投标人应按本章第3.4.1 项要求提交投标保证金。
3.4.3投标保证金的退还：按现行规定退还。
3.4.4有下列情形之一的，投标保证金将不予退还： 
（1）投标人在规定的投标有效期内撤销或修改其投标文件； 
（2）中标人在收到中标通知书后，无正当理由拒签合同协议书或未按招标文件规定提交履约担保。 
（3）其他法律法规规定情形。 
3.5资格审查资料
3.5.1资格审查资料详见投标人须知前附表。
3.6备选投标方案
除投标人须知前附表另有规定外，投标人不得递交备选投标方案。允许投标人递交备选投标方案的，只有中标人所递交的备选方案方可予以考虑。评标委员会认为中标人的备选投标方案优于其按照招标文件要求编制的投标方案的，招标人可以接受该备选方案。
3.7投标文件的编制
3.7.1投标文件应按第七章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。其中，投标函在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于招标人的承诺。
3.7.2投标文件应用不褪色的材料书写或打印，并由投标人的法定代表人或其委托代理人签字或盖单位章。委托代理人签字的，投标文件应附法定代表人签署的授权委托书。投标文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应加盖单位章或由投标人的法定代表人或其授权的代理人签字确认。签字或盖章的具体要求见投标人须知前附表。
3.7.3投标文件正本一份, 副本份数见投标人须知前附表。正本和副本的封面上应清楚地标记“正本”或“副本”的字样。当副本和正本不一致时，以正本为准。
3.7.4投标文件的正本与副本应分别装订成册，并编制目录。具体装订要求见投标人须知前附表规定。
4. 投标
4.1 投标文件的密封和标记
4.1.1投标文件的正本与副本可分开或合并密封包装（包装要求见投标人须知前附表）。
4.1.2 投标文件封套上应写明的内容见投标人须知前附表。
4.2 投标文件的递交
4.2.1 投标人应在前附表第2.2.2项规定的投标截止时间前递交投标文件。
4.2.2 投标人递交投标文件的地点：见投标人须知前附表。
4.2.3 除投标人须知前附表另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。
4.3 投标文件的修改与撤回
4.3.1 在前附表第2.2.2项规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件，但应以书面形式通知招标人。
4.3.2 投标人修改或撤回已递交投标文件的书面通知应按照本章第3.7.2项的要求签字或盖章。
4.3.3 修改的内容为投标文件的组成部分。修改的投标文件应按照本章第3条、第4条规定进行编制、密封、标记和递交，并标明“修改”字样。
4.4投标文件的拒收情形
详见投标人须知前附表。
5. 开标程序（为确保开评标现场的疫情防控安全，到现场参与开评标的各类人员应出示浙江省健康码。为减少人员聚集程度及滞留时间，招标人、招标代理工作人员原则上不超过三人，投标人不需在开标现场。）
5.1 开标时间和地点、参加开标会议的要求
招标人在投标人须知前附表第2.2.2项规定的投标截止时间（开标时间）和投标人须知前附表规定的地点公开开标，参加开标会议的要求见投标人须知前附表。
5.2开标
主持人按下列程序进行开标：
（1）宣布开标纪律；
（2）公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人名称，投标人不需在场。
（3）宣布开标人、唱标人、记录人、监标人等有关人员姓名；
（4）按照投标人须知前附表规定检查投标文件的密封情况；
（5）按照投标人须知前附表的规定确定并宣布投标文件开标顺序；
（6）按照宣布的开标顺序当众开标，公布投标人名称、标段名称、投标保证金的递交情况，评标委 员会先对投标人进行资格审查；
（7）启封技术标，由评标委员会对投标人的技术标进行综合评议并打分，宣布各投标人技术标得分；
（8）启封商务标，评标委员会对商务标进行评议并计算得分，宣布商务标得分；
（9）宣布各投标人总得分，宣布中标候选人；
（10）招标人代表、监标人、记录人等有关人员在开标记录上签字确认；
（11）根据招标人要求，公证员对开标评标全过程进行公证。
5.3 开标异议
投标人对开标有异议的，应当在开标现场提出，招标人当场作出答复，并制作记录。
6. 评标
6.1 评标委员会
6.1.1 评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见投标人须知前附表。
6.1.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：
（1）招标人或投标人的主要负责人的近亲属；
（2）项目主管部门或者行政监督部门的人员；
（3）与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；
（4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。
6.2 评标原则
评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。
6.3 评标
评标方法见投标人须知前附表，评标委员会按照招标文件规定的评标标准和方法，客观、公正地对投标文件提出评审意见。招标文件没有规定的评标标准和方法，不作为评标依据。
6.4中标候选人公示媒介
见投标人须知前附表。
7. 合同授予
7.1 定标方式
除投标人须知前附表规定评标委员会直接确定中标人外，招标人依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人，评标委员会推荐中标候选人的人数及定标方式见投标人须知前附表。
7.2中标公示
招标人自确定中标候选人之日起，应在与发布招标公告或资格预审公告一致的媒介上发布中标公示 ，公示期为3个工作日。
7.3 中标通知
7.3.1中标人确定后，招标人将在投标有效期内以书面形式向中标人发出中标通知书。
7.3.2招标人将在发出中标通知书的同时，将中标结果以书面形式通知所有未中标的投标人。
7.4 履约担保
7.4.1在签订合同前，中标人应按投标人须知前附表规定的金额、担保形式和招标文件第四章“合同条款及格式”规定的履约担保格式向招标人提交履约担保。
7.4.2 中标人不能按本章第7.4.1项要求提交履约担保的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。
7.5 签订合同
7.5.1招标人和中标人应在中标通知书规定的时间内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同的，招标人取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。
7.5.2 发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同的，招标人向中标人退还投标保证金；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。
8. 重新招标和不再招标
8.1 重新招标
有下列情形之一的，招标人将重新招标：
（1）投标截止时间止，投标人少于3个的；
（2）经评标委员会评审后否决所有投标的或有效标少于3个的。
8.2 不再招标
重新招标后投标人仍少于3个的，经原审批或核准部门批准后不再进行招标。
9. 纪律和监督
9.1 对招标人的纪律要求
招标人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。
9.2 对投标人的纪律要求
投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。
9.3 对评标委员会成员的纪律要求
评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。
9.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求
与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。
9.5异议与投诉
投标人及其他利害关系人由提出异议与投诉的权利，但应遵守国家相关法律法规的规定和本章第10.2条的要求。
10. 需要补充的其他内容
10.1否决投标的情形：见投标人须知前附表
10.2异议与投诉：见投标人须知前附表
10.3定标：见投标人须知前附表
10.4特别说明：见投标人须知前附表
附表一：开标记录表（略）
附表二：问题澄清通知
问题澄清通知
编号：
（投标人名称）:               
        （项目名称）        招标的评标委员会，对你方的投标文件进行了仔细的审查，现需你方对下列问题以书面形式予以澄清：
1、                           
2、                           
……
请将上述问题的澄清于    年    月    日    时前递交至（详细地址）或传真至（传真号码）。采用传真方式的，应在    年    月    日    时前将原件递交至（详细地址）  。
评标委员会负责人：（签字）
    年    月    日
附表三：问题的澄清
问题的澄清
编号：
(项目名称）           招标评标委员会：
问题澄清通知（编号：       ）已收悉，现澄清如下：
1、                                 
2、                                 
……
投标人：（盖单位公章）
法定代表人或其委托代理人：（签字）
    年    月    日
附表四：中标通知书
中标通知书
本中标通知书为招标人向中标的投标人发出的告知其中标的书面通知文件，中标结果根据投标人提交的投标文件经评标委员会评审做出。本中标通知书对招标人和中标人具有法律效力，一经发出后，中标人放弃中标项目的应当依法承担法律责任。中标具体内容如下：
	招标项目名称
	

	招标人名称
	

	中标人名称
	

	中标金额
	（大写）：                      （小写：         ）

	中标内容范围
	

	中标人与招标人签订中标合同期限
	

	签订中标合同地址
	

	其他需说明内容
	


招标人：              （盖章）
   年  月  日
招标代理：              （盖章）
   年  月  日
备案部门：              （盖章）
年   月   日
附表五：中标结果通知书
中标结果通知书
（未中标人名称）: 
我方已接受（中标人名称）于（投标日期）所递交的（项目名称）投标文件，确定（中标人名称）为中标人。
感谢你单位对我们工作的大力支持！
招标人：（盖单位公章）
    年    月     日
附表六：确认通知
确认通知
（招标人名称）: 
我方已接到你方     年    月    日发出的（项目名称）          招标关于的通知，我方已于    年    月    日收到。
特此确认。
投标人：（盖单位公章）
    年    月    日
第三章 评标办法
根据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》、《浙江省招标投标条例》、《评标委员会和评标办法暂行规定》（国家发展计划委员会第12号）、《浙江省综合性评标专家库管理办法实施细则》等有关规定，制定本办法。
一、评标原则
评标应遵循公平、公正、科学、择优的原则。
二、评标组织
评标工作由招标人依法组建的评标委员会负责，评标委员会的组建见投标人须知前附表，评标委员会成员为不少于5人的单数。
评标委员会组建后报绍兴公共资源交易中心越城区分中心备案。
评标委员会应推举产生评标委员会负责人，评标委员会负责人负责组织评标、掌握评标进程、主持询标、编写评标报告等工作，评标委员会负责人与其他成员具有同等的权利。评标委员会成员对所提出的评审意见承担个人责任。
评标委员会应当按照招标文件确定的评标标准和方法，客观、公正对投标文件进行评审和比较，招标文件没有规定的评标标准和方法不得作为评标的依据。
评标委员会对投标文件作出的评审结论，应当符合有关法律、法规、规章和招标文件的规定。
三、评标程序和内容
（一）熟悉招标文件和评标办法；
（二）投标文件的符合性评审；
（三）投标文件的资信、业绩评审；
（四）投标文件的技术标评审；
（五）投标文件的商务标评审；
（六）必要时对投标文件中的问题进行询标，包括拟作出否决投标决定前对相关投标人进行的询问核实；
（七）根据评标办法和标准对投标文件进行综合评分、排序；
（八）完成评标报告，推荐中标候选人。
四、评审细则
（一）投标文件的符合性评审
1.评标委员会应依照招标文件的要求和规定，首先对投标人的投标资格和投标文件进行符合性评审。
如评标委员会发现投标文件存在招标文件投标人须知前附表10.1“否决投标的情形” 第二款内容之一的，经询问核实并认定后，即可判定该投标文件符合性评审不通过予以否决，不再进入后续的综合评分程序。
2.询标
（1）投标文件中有含义不明确的内容、明显文字或计算错误，评标委员会认为需要投标人作出必要澄清、说明的，应当组织询标。
（2）凡是评标委员会拟做出否决投标认定的，须组织相关投标人询问核实。未进行询问核实的，不得做出否决投标的认定，投标人放弃询问核实机会的除外（投标人所留联系方式无法联系上、在规定的时限内投标人不参加询问核实活动或不予答复的）。
（3）询标应通过专用录音电话通知相关投标人。询标内容及投标人的澄清、说明应当采用书面形式，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。
（4）评标委员会不得暗示或者诱导投标人作出澄清、说明，不得接受投标人主动提出的澄清、说明。
（5）投标人不得通过补充、修改或撤消投标文件中的内容使其成为实质性响应的投标，投标人在投标截止时间以后不得提交任何资料作为评标依据。
（二）资信、技术评审（满分70分）
	条款号
	评审因素
	评审标准

	1
	分值构成
（总分70分）
	A=资信部分评审：  10  分；
B=技术部分评审：  60  分；

	2
	资信部分
评分标准
（A=10分）
	投标人体系认证（2分）
	投标人具有质量管理体系认证、环境管理体系认证、职业健康安全管理体系认证、IS0医疗器械质量管理体系认证。（体系认证覆盖：医疗相关认证证书）每个得0.5分，最高得2分。
若某个证书不在有效期内则该证书不得分。
注：投标文件中须提供有效认证证书复印件加盖投标人公章，否则不得分。

	
	
	成功案例及业绩
（4分）
	投标人自2017年1月1日至投标截止日止【以验收证明材料上的时间为准】，完成过单项合同金额900万元及以上的类似医用气体工程施工业绩的，每项业绩得1分。本项最多提供4个业绩，最高得4分。
注：业绩证明材料必须同时提供合同、单项验收（或整体竣工验收）证明材料的复印件加盖投标人公章，二者必须兼备，若缺其中任何一项则业绩不予认可。

	
	
	项目人员配备（2分）
	1、本项目拟派的项目负责人具备机电工程相关专业中级及以上职称的，得1分；
2、本项目拟派的技术负责人具有机电工程相关专业中级及以上职称或机电工程二级及以上注册建造师证书的，得1分；
注：（1）投标文件中须提供证书复印件，同时须提供拟派项目人员缴费期限包含2022年5月至2022年7月的投标人所属社保机构养老保险交纳清单或证明【缴费单位和投标人名称必须一致，非独立法人的分公司社保，也予以认可，并加盖社保缴费证明专用章（或电子专用章）】，否则不得分。

（2）若拟派项目负责人为一级注册建造师的，需提供电子注册证书，并在个人签名处手写本人签名，未手写签名或与签名图像笔迹不一致的，该电子证书无效。

	
	
	质保期优惠

（2分）
	质保期期限仅满足招标文件规定（30个月）的质保期要求的得2分，不满足不得分。最高得2分。

	3
	技术部分评分标准（B=60分）
	投标人所投材料设备的性能

（34分）
	根据所投产品的详细技术参数进行打分。招标文件技术参数要求提供证明资料的未能提供或提供的证明资料不符合要求的，则视为不满足。
根据各投标人所投设备性能以及技术参数和设备质量对招标文件各项基本要求（招标货物一览表及技术要求中具体技术要求细项条款）的逐项响应情况由评委进行评议评分，投标人所投设备完全满足招标文件技术规范及要求的，得34分。有负偏离情况的，评标委员会将根据该技术参数的负偏离对所投标设备的使用影响程度进行以下扣分： 
(1)技术参数中标注 “★”号的指标条款为实质性要求和条件，对其中任何一条的负偏离，在评标时将其视为投标无效；
(2)技术参数中标注 “▲”号的指标，每负偏离一项扣2分； 其他指标，每负偏离一项扣1分，扣完为止。
(3)正偏离不加分。

	
	
	施工组织设计

（16分）
	（1）施工方案与技术措施；0～3分
优秀得3分、良好得2分、一般得1分。本小项最高得3分。
（2）质量管理体系与措施；0～3分
优秀得2分、良好得1分、一般得0.5分。本小项最高得3分。
（3）工程进度计划与措施；0～1分
优秀得1分、良好得0.5分、一般0.25分。本小项最高得1分。
（4）安全、文明施工保证措施；0～1分
优秀得1分、良好得0.5分、一般0.25分。本小项最高得1分。
（5）劳动力安排计划与措施；0～1分
优秀得1分、良好得0.5分、一般0.25分。本小项最高得1分。
（6）材料供应保证措施；0～1分
优秀得1分、良好得0.5分、一般0.25分。本小项最高得1分。
（7）项目管理机构人员结构、设备配置情况；0～3分
优秀得3分、良好得2分、一般得1分。本小项最高得3分。
（8）针对本工程的创新技术应用。0～2分
优秀得2分、良好得1分、一般得0.5分。本小项最高得2分。
（9）针对本工程的合理化建议。0～1分
优秀得1分、良好得0.5分、一般0.25分。本小项最高得1分。

	
	
	样品

（10分）
	投标人提供本项目拟投入产品的样品进行评分，按样品材质、质量、工艺、款式、实用性等进行横向比较打分：

（1）重症病床（抢救室）整套设备带的样品（包括电源插座（3+2孔）、电源开关（豪华型、双开）、氧气终端、负压终端、空气终端、床头日光灯照明），最高6分：优秀得4.1-6分、良好得2.1-4分、一般1-2分。未提供不得分，样品内容不全的酌情扣分。

（2）区域压力报警器一台，最高4分：优秀得3.1-4分、良好得2.1-3分、一般1-2分。未提供不得分，样品内容不全的酌情扣分。

（注：样品递交方式详见前附表）


注：1.所有证书都应在有效期内，逾期不得分。2.上述评分项目，任何由于投标人原因导致书面及证明材料缺失、字迹模糊无法分辨、内容错漏的情形，均可能导致该投标人的评审项失分。3.中标后招标人将对中标单位的相关评分（包括技术标准和要求中要求提供的证书、报告等内容，如有）原件进行核查，投标人须对提供的相关证明材料真实性负责，如有虚假，将依法承担相应责任，如中标则作无效标处理。
由评标委员会全体成员负责对投标文件的服务大纲部分采用记名方式各自评分。如发现某个单项的评分超出了规定的分值范围的，则该张评分表无效。此项评分为：从评标专家的有效评分中扣除一个最高总分和一个最低总分后的算术平均值（保留小数2位）
（三）投标文件的商务标评审
1、由评标委员会全体成员对投标文件的报价进行评审。评标专家应对报价的范围、数量、单价、费用组成和总价等进行全面审阅和对比分析，找出报价差异的原因及存在的问题。
2、报价评审应以报价口径范围一致的投标评标价为依据。投标评标价应在最终报价的基础上，按照招标文件约定的因素和方法进行计算。
3、评标基准价由评标委员会依据下述方法计算，除计算差错外，确认后的评标基准价在本次招标期间保持不变。
计算差错，仅限于以下两种情况：（1）纯算术性四则运算差错；（2）未按约定的计算方法，多计或者少计投标人报价的。由于评标差错，导致否决投标错误，重新评标纠正等其他情况，不属于计算差错。
4、报价评分（0-30分）
☑  平均价法
（1）评分范围：通过符合性审查的所有投标文件进入评分范围。
（2）评标基准价：进入评分范围的投标评标价进行算术平均值 （投标评标价在7个及以上时，去除一个最高价和一个最低价）的价格为评标基准价。
（3）根据投标文件的投标评标价与评标基准价对比，计算投标人的商务报价的得分值。即：
a.投标评标价等于评标基准价时，得满分（30分）；
b.投标评标价每低于评标基准价1个百分点，扣1分；
c.投标评标价每高于评标基准价1个百分点，扣2分。
以上报价得分不足一个百分点时，使用直线插入法计算，保留小数2位。
 投标文件的商务标评分不足0分的，计为0分。
（四）投标文件的综合评分：投标文件的技术标评分、商务评分的总和。
（五）对投标人进行排序，推荐中标候选人
1、评标委员会根据综合评分对进入评分范围的投标文件按最终得分由高到低进行排序，评分相同时，报价低者优先；评分、报价均相同时，技术得分高优先；评分、报价、技术得分均相同时，由评标委员会通过抽签（或记名投票表决）方式排序。
2、评标委员会根据投标人须知前附表7.1规定，推荐中标候选人。
五、完成评标报告
（一）评标委员会应当向招标人提交书面评标报告。评标报告由评标委员会全体成员签字。对评标结果有不同意见的评标委员会成员应当以书面形式说明其不同意见和理由，评标报告应当注明该不同意见。评标委员会成员拒绝在评标报告上签字又不书面说明其不同意见和理由的，视为同意评标结果。
（二）评标报告应包括以下内容：
1、开标记录；
2、评标内容、过程和结果；
3、询标澄清纪要；
4、否决投标情况说明及依据；
5、推荐中标候选人；
6、中标候选人投标资格条件业绩和评分业绩（招标文件对投标资格或评分有业绩要求的）；
7、其他建议。

第四章 合同条款及格式
第一部分  合同协议书
甲方（招标人）：           绍兴市越城区人民医院           
乙方（中标人）：             （中标人名称）              
甲方作为招标人对所需的绍兴市越城区人民医院建设工程医用气体项目进行招标（招标编号：         ）。经甲方定标确定为该中标人（乙方）。甲乙双方同意按照下面的条款和条件，签署本合同。
一、项目概况
1、项目名称：绍兴市越城区人民医院建设工程医用气体项目。
2、项目地点：绍兴市越城区皋埠街道人民东路和敬宾路交叉口西南侧地块。
3、项目内容：绍兴市越城区人民医院建设工程医用气体项目的优化设计及施工，包括医用中心供氧系统、医用中心吸引系统、麻醉废气排放系统、医用压缩空气系统、器械用压缩空气系统、氮气系统、二氧化碳系统、设备带及终端，详见招标文件 “技术标准和要求”。
投标人提供的医气系统设备采购及安装的工程量清单中的所有工程内容，包括医气系统设备采购及安装、预留孔洞、设备基础、预埋铁构件、预埋管、套管及其封堵、设备材料供货、运输、卸货、保管、施工、安装、调试、检测（含检测费）、并最终通过验收，同时负责技术服务与培训，提交相关技术资料以及质保期内的维修保养（包括质保期内所有的备品备件、计量检测检验、年检年审等）等内容。
招标范围以招标人提供的本医用气体项目施工图纸范围及招标货物清单为准，有关的技术要求详见招标文件“技术标准和要求”。
二、合同范围和条件
本合同的范围和条件应与上述规定的合同文件内容一致。
三、合同标的及数量
本合同要求提供的产品、规格和数量见招标文件相关要求。
四、合同工期
计划开工日期：  /  年 / 月 / 日。(以开工报告日期为准）
计划竣工日期：  /  年 / 月 / 日。
计划工期： 150日历天，并不得影响总包总进度计划（以招标人发出的开工指令为准，具体应与工程施工总进度计划同步，服从总包管理）。
五、质量标准
合格，并通过第三方检测，配合总承包单位争创钱江杯等。
六、合同总价
本合同为固定总价合同，合同总价（含税中标价）为人民币       元，大写     元。
本项目釆用固定总价承包，货物清单中的工程量、清单描述若与图纸及答疑不一致时，以图纸及答疑为准并须满足各专业的功能要求，由乙方自行复核计算，结算时总价不作调整。
甲方有权增减工作范围，该费用按中标综合单价应予以增减。
七、项目负责人
乙方项目负责人：                 ，身份证号：                   。
八、合同文件
下列文件构成本合同的组成部分：
投标文件、招标文件、中标通知书、成交合同、合同补充条款、补充协议或说明（按从后往前的顺序解释）。
九、签订时间
本合同于          年  月  日签订。
十、签订地点
本合同在签订。
十一、补充地点
合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。
十二、合同的生效
本合同在乙方向甲方提交全部履约保证金后，且经甲乙双方法定代表人或授权代表签字并加盖公章之日起生效。
合同一式10份，正2份（甲、乙方各1份），副本8 份（甲、乙方各4份）。
甲方：(盖章）                                  乙方：(盖章）                        
法定代表人或                                   法定代表人或
其委托代理人：       （签字）                  委托代理人：     (签字)        
地址：                                         地址：
邮政编码：                                     邮政编码：
电    话：                                     电    话：
传    真：                                     传    真：
开户银行：                                     开户银行：
银行账号：                                     银行账号：
签订日期：   年  月  日
第二部分  合同一般条款
一、合同产品的名称、技术规范和数量应与中标通知书、招标文件及被甲方接受的规格性能偏离表相一致。
二、产品的质量、技术标准
合同产品的质量、技术标准如在招投标文件中无相应说明，则按国家有关部门颁布的最新的国家或专业（部）标准执行及相应的国际标准执行。
三、质量保证
1、乙方保证所提供的设备是全新的、未使用过的。
2、乙方保证采用先进的技术、优质的材料和零部件、一流的工艺、严格的质量管理为甲方提供技术先进、质量上乘、外表美观并完全符合合同规定的质量、规格、性能要求的产品。
3、乙方保证按ISO系列标准或相应的质量管理和质量保证体系，对所供设备的设计、采购、制造、检验、涂装、包装、安装、调试等各个环节进行严格的质量管理和质量控制。
4、乙方保证所提供的设备在正确安装、正常使用和维护保养的情况下，具有使甲方满意的使用性能和使用寿命。
四、质量保证期（质保期）
质量保证期为总包整体验收合格且试运行3个月并交付使用之日起  （根据乙方投标时的承诺在合同签订时明确）   个月。在质量保证期之内，乙方对由于产品设计、工艺、材料、配套件的缺陷而造成的任何产品质量问题或故障，均承担免费提供同类产品的责任。
五、合同修改
1、甲乙的任何一方对合同内容提出修改，均应以书面形式通知其他方，并达成由两方签署的合同修改书。
2、除非甲方对设备的型号、规格和涉及价格因素的技术参数和配套件提出修改，乙方不得对合同价格提出修改要求。
六、违约责任
 1、产品质量责任
1）在产品质量保证期内，凡设备在开箱检验、安装调试、设备试运转过程中发现的设备质量问题，由乙方负责处理，实行包换、包退，直至产品符合质量要求并承担相应的违约责任，或在甲方同意的前提下，降价处理。乙方承担调换、退货发生的一切费用和甲方的直接经济损失。
2）乙方在接到甲方通知后，2小时内派人赴现场处理设备质量问题。
3）在产品质量保证期内，由于甲方保管不善或使用不当造成设备短缺、故障或损坏，由甲方负责。但乙方保证及时给予补齐或修复。   
  2、违约赔偿      
除不可抗拒力外，如乙方发生不能按期交货或提供服务；甲方发生中途退货等情况，应及时以书面形式通知对方，并按照合同专用条款承担违约或赔偿责任。
七、争议处理    
  1、凡有关本合同或执行本合同中发生的争端，甲方应通过友好协商，妥善解决。如通过协商仍不能解决时，可向合同履行地或合同签约地的仲裁机构或法院申请调解或处理。
  2、争议费用除仲裁机构另有裁决外，由败诉方承担。
  3、在仲裁期间，除争议部分外，本合同其他部分应继续执行。
八、合同生效及其他
  1、合同应在各方签字盖章后开始生效。
2、本合同一式10份，正本2份（甲、乙方各1份），副本8份（甲、乙方各4份），同等生效。
第三部分  合同专用条款
   本合同专用条款是对合同一般条款的补充，两者之间如有抵触，以本专用条款为准。
    一、合同工期    
150日历天，并不得影响总包总进度计划（以招标人发出的开工指令为准，具体应与工程施工总进度计划同步，服从总包管理）。
     二、交货方式：现场交货。乙方将设备运抵工地现场并初验合格的日期为交货日期。甲方可以要求乙方根据工程进度要求分批交货但不再额外增加其他费用。
   三、交货地点：现场交货，并堆放至指定仓库（如需）。
    四、接货通知
   乙方在设备发运前10天，需将准备发运的设备名称、规格、数量、包装箱件数、每件包装箱的尺码、毛重及对货物的卸车、贮存的特殊要求以传真的形式通知甲方，以便接货。甲方只协助乙方接货。缷货、清点、搬运、保管、安装调试、试运行等均由乙方负责，并承担相应费用。
   五、运输及装卸保险
   1、货物在装运前由乙方投保，一旦货物在装卸、运输过程中发生损坏或短缺，由乙方负责索赔。
   2、乙方保证在确认货物因装卸、运输中发生损坏或短缺后，尽快给予调换、修复和补齐缺件，不管其造成的原因如何，也不以办理索赔为由而拖延。
   3、乙方工作人员及设备进场时，应遵守交货现场环境卫生管理、安全管理的有关规定，配备相应的环境保护及安全措施。承担因自身原因违反有关规定而导致的所有责任。
六、付款方式
1、合同签订生效且收到乙方交纳的履约保证金后，同时甲方收到乙方递交的合法票据后15个工作日内，甲方向乙方支付合同总价的30%作为预付款。预付款按每月核审后应付工程款的50%扣回，扣完为止。
2、进度款按月支付，每月应付工程款为实际完成工程量的80%，经监理、跟踪审计、代建审核后15个工作日内支付，同时扣回相应预付款。
3、单项验收合格后15个工作日内支付至合同价的85%。乙方递交完整的经济技术资料后甲方无息退还相应的履约保证金（如有）。
4审计结算完成且资料齐全移交甲方后15个工作日内支付至审定价的95%。
5、余款5%（不计利息）作为质量保修金，在质保期满且无质量和服务问题一次性无息退还。
注：每笔款项支付前，乙方必须提供收款单位与本合同签订单位一致的正规、等额、合法、有效的发票及验收单、入库单等办理相关支付手续的报审资料；货款的支付需经监理方总监理工程师及甲方代表签字及盖章，并审核同意后15个工作日内支付。若乙方延期提供的，甲方有权顺延付款。
七、结算原则
中标总价一次性包死，不再调整（包括标的清单内的内容及图纸描述的设计要求）。甲方有权增减工作范围，该费用应予以增减，在结算时按中标单价按实调整。
设计变更内容结算口径：投标清单中有中标综合单价的，按按中标综合单价；投标清单中有类似子项中标综合单价的，参照该子项中标综合单价；投标清单中没有该子项的，由乙方报价甲方审核，结算时按照甲方签证价结算。
八、文件和技术资料
  设备交货时乙方向甲方提供下列技术资料、图纸和文件（包括但不限于）：
1）制作期间的试验、检试报告。
2）出厂检试报告
3）设备安装使用说明书。此说明书不应少于如下内容：
    a、电气接线图；
    b、设备操作与维修手册。
  4）产品合格证
（以上资料需装订成册，不少于3套，同时提供电子版1套）
5）电子版竣工图（包括BIM建模）1套
6）备品备件
资料：提交的技术资料要符合绍兴市越城区建设工程质量安全管理中心的要求及市城建档案馆要求，且符合评杯要求。
  九、技术服务
    乙方免费对甲方的操作、维修人员在厂方或使用地进行技术培训。
 十、质量、技术标准
  1、设备的制造、安装、验收标准及技术规范，必须符合中国国家标准，或甲方认可的其他标准。乙方必须保证交货产品各项性能不得低于中国国家标准或甲方认可的其他标准，甲方随时有抽检及送检产品的权利，检验机构为政府法定检验机构。对于产品的任何技术及质量不合格，乙方承担检测费用，甲方有权拒收、部分拒收、退货、部分退货直至解除本合同，追究乙方违约责任，并要求乙方支付承担因此造成的所有损失。因此造成工期违约的，同时承担工期违约的违约责任。
  2、未经甲方同意，乙方不得擅自更改或换用投标产品的零部件或配件，否则，乙方承担由此发生的费用，并赔偿甲方的有关损失，延误的供货日期不予顺延。
十一、设备、材料检验 
甲方认为有必要在设备制造过程中派人到生产厂监制，乙方应予以积极配合并对监制或预验收工作提供方便并承担相关费用。
在第一批设备供货之前，甲方将会同监理工程师等相关单位到乙方的设备制造厂进行样品审核，乙方应积极配合并对甲方的工作提供方便并承担相关费用。建设过程中，乙方应该按甲方要求提供样品到指定场所进行存放。
所有的货物备进场时须同时提供货物出厂合格证书、检测报告。国外生产的必须有合法的进货渠道证明，如海关报关单、原产地证明、商检证明等。
隐蔽工程必须经监理检查、验收签证后，方可进行下一道工序。没有经过监理的批准，工程的任何部分均不得覆盖或使之无法查看。乙方应保证有充分的时间，对隐蔽或无法查看工程的任何部分进行检查或测量。
样品的报送与封存：需要乙方报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求：以符合设计和规范要求为原则。a、一般材料由甲方、监理看样认可后自行采购；主要设备应由甲方和监理共同看样定货认可后采购。b 、所有材料必须有质保书和合格证，经认证许可，并符合施工图纸和规范要求，若材料质量不符合规定要求，乙方无条件退换并承担返工损失及工期、质量违约责任 。
十二、设备的安装、调试、试运行
1、合同所订的货物到达甲方后，乙方应在收到甲方通知后2天内，及时派人前往设备交货地点对设备进行安装调试。
2、乙方人员在甲方进行指导安装及设备调试期间，所有费用由乙方负责。
3、乙方应在设备安装完毕后的5日内完成设备调试工作；调试完毕后须经过三个月的试运行。如因乙方责任而造成的延期，所有因安装延期而产生的费用由乙方负担并乙方应承担相应的违约责任。
安装完毕后，乙方应派遣有经验的工程技术人员进行设备的调试及试运行，甲方可以要求乙方或具有检测资质的第三方用专用仪器进行测试，乙方应负责测试和调试所需的人员、工具、材料、仪器及检测费用等一切费用，并填写测试报告交由甲方存档。如需甲方派有关人员配合，乙方应在设备安装调试前一周提出需配合工作人员的工种、人数等计划书交与采购人，以便甲方提前作好准备，确保整个工程顺利进行。甲方组织相关专家进行验收，验收人员、会务等相关的一切费用，由乙方负责。
十三、设备验收
1、单项验收   
1.1乙方在合同签订后7天内应提供验收大纲和验收标准供甲方参考，经甲方确认后，作为验收的依据。
1.2设备到达现场后，乙方派人到现场与甲方一起开箱初步检收。乙方负责本合同项目所在地政府主管部门（技术质量监督局或卫生管理部门）的备案以及办理所需相关手续(如有)；本项目必须满足消防要求，最终应配合甲方通过消防验收。如需整改，乙方必须按照消防部门要求整改并通过验收。
1.3设备在安装、调试结束后，甲乙方会同当地有关部门对设备共同进行验收，乙方自行承担第三方检验费用（第三方检测单位须甲方及相关验收主管部门认可）。
2、总包整体验收
2.1乙方配合总包完成工程整体竣工验收和相关创杯工作，及时根据甲方及总包要求提供相关技术经济资料。
十四、质保及维修
1、项目质保期为总包整体验收合格且试运行3个月并交付使用之日 起  （根据乙方投标时的承诺在合同签订时明确，不少于24个月）   个月。质保期内如无问题，则在质保期满时，由甲方提交质保期验收报告，验收由甲方签字认可。
2、在项目质保期内，因设备本身的缺陷导致各种故障，乙方应负责免费更换产品，提供技术服务和指导设备维修，更换后的产品的质量保证期为更换后的产品使用之日起至少 （根据乙方投标时的承诺在合同签订时明确）  个月。
3、如设备在质保期后发生故障，乙方在收到甲方的书面维修通知后，应即时给予响应。在质保期内的工作应包括对所有设备每月至少1次的常规检查、调整和润滑。
4、乙方在投标文件中所承诺的辅材、配件价格及保修期外的保修年费及服务方案做为合同的一部分。
十五、安全要求：
1、乙方在实施作业期间，必须做好安全生产工作。实施过程中，必须严格按照安全程序进行，同时应做好加强安全教育和安全监督，确保不出现各类安全事故。接受行业监督人员依法实施的检查和监督，承包方在所属现场在施工期间，所发生的一切安全问题和治安问题由承包方负责。
2、乙方在实施过程中应采取必要的安全防护和消防措施，保障作业人员及出入施工现场人员的安全。乙方应为施工人员办理所需的工伤等保险，费用由乙方自行负责。
3、乙方在实施过程中如发生质量事故责任全部自行承担，及时报告甲方。做到及时查清事故原因，分清事故责任，并采取有效的补救措施。一般质量事故的处理方案应送采购人共同研究实施；重大质量事故的处理按国家相关条例执行。
4、本项目合同期内出现的作业人员或因承包人原因引起的第三方人员、财务损失，造成的责任和因此发生的费用，由乙方承担。
5、本项目实施过程中，由乙方引起的管线、线路等损坏由乙方承担相应的责任和损失。
十六、违约责任
1、合同约定工期节点的，每逾期一天，乙方按2000.00元/天向甲方支付违约金；逾期超过 30天的，甲方有权解除合同、没收全部的履约保证金（提示：请根据项目实际明确谁有权没收履约保证金）并乙方承担所有的违约责任并承担由此造成的甲方的全部损失。乙方总工期超过本合同约定期限的，按照逾期交货承担违约责任。
2、乙方交付的货品不能满足招标文件及合同主要技术标准及质量要求的，应按照要求更换、重做、修理直至按照甲方的要求退货并每发生一次，乙方应向甲方支付违约金 2000  元，累计发生 3  次（含）以上的，甲方有权解除本合同、甲方有权没收全部的履约保证金，乙方承担全部的违约责任并乙方应承担因此造成的甲方的所有损失。因此造成交货逾期的，每逾期一天，乙方按2000.00元/天向甲方支付违约金；逾期超过30天的，甲方有权解除合同，要求乙方退还已收款项并向甲方支付本合同总价款5％的违约金。
3、乙方接受甲方对供货期调整的要求，具体方式为：甲方提前十五天发出有甲方代表签发的书面通知，乙方进行书面确认后即可执行，对此甲方不承担违约责任。
  4、如果乙方对本合同的执行敷衍了事，或忽视履行本合同约定的乙方任何工作及责任，而且从甲方发出书面要求其改正之日起30日内仍未采取有效措施并体现效果的，甲方有权解除本合同，并书面通知乙方，由此造成的经济损失，甲方有权在给乙方的任何款项中先行提取补偿，不足部分乙方仍应予以赔偿。
5、因乙方原因解除本合同时，乙方应向甲方支付签约合同价款20%的违约金，且甲方有权决定是否接受属于乙方在现场的一切设施、设备、材料使用于本工程，并乙方应承担由此造成的甲方的全部损失。
6、未经甲方书面同意，乙方将本合同的权利、义务以任何形式全部或部分让与他人的，甲方有权解除本合同、没收全部的履约保证金，乙方应按照本合同价款总额的20%向甲方支付违约金，并赔偿由此造成的甲方的全部损失。
7、因乙方原因延误工期给甲方造成损失的（包括但不限于直接损失与间接损失）均由乙方承担相应责任及费用，甲方有权从乙方工程款中扣除相应费用，不足部分甲方有权追偿。
8、因乙方原因造成本项目工程单项或整体验收不合格及未能通过“钱江杯”等验收标准的，甲方有权没收乙方缴纳的履约保证金，同时由此产生的一切责任与费用均由乙方承担，甲方有权在乙方工程款中扣除相应费用，不足部分甲方有权追偿。
十七、其他
1、乙方提出使用专利技术或特殊工艺，应取得甲方和监理单位认可，乙方负责办理申报手续并承担有关费用。
2、乙方擅自使用专利技术侵犯他人专利权的因此产生的侵权纠纷，由乙方自行承担并每发生一次，乙方应向甲方支付违约金 50000 元，如造成甲方损失的，甲方有权全额向乙方追索且甲方有权视情形解除本合同。
特别注明：本项目所有涉及到的方案或者深化图纸及变更都需经甲方书面确认并同意后实施，甲方单方面要求乙方的变更无效。
十八、售后服务
1、乙方应按法律、行政法规或国家关于设备质量保修的有关规定，对交付甲方使用的设备在质量保修期内承担质量保修责任。
2、无论在质量保证期内还是质量保证期满后，一旦设备发生故障，而甲方无法自行排除时，在接到甲方通知后，乙方须在甲方书面通知后2小时内赶到现场维修并及时提供备品、备件，并于4小时内完成维修。
3、每个维修项目完成后，经甲方或设备管理方验收并签字后，方为该维修项目本次维修完毕。
4、乙方未按本合同约定到场维修或未按约定时间维修完毕的，甲方有权委派他方处理，处理结果由甲方或管理方签字认可后即生效，不再经由乙方确认（甲方或管理方将处理情况通知乙方），因此所发生的一切费用从乙方保修款中扣除，不足扣除的，另行向乙方追偿。且乙方未能按售后服务要求提供服务的，每发生一次，乙方应向甲方支付违约金1000元。
5、乙方承诺，无论以上质量缺陷属乙方、甲方或其他方责任，在接到通知后，均遵守上述时间性要求不问理由地进行维修，并在维修过程中与甲方及管理方共同取证，以判断责任原因，不属乙方责任的，由责任方向乙方支付材料及人工费用。
6、乙方免费培训甲方或甲方指定的操作、管理人员，经培训合格后能上岗操作。
7、质量保证期内，乙方需提供对系统软件的免费升级服务。质量保证期满后，乙方有义务配合甲方对设备设施的改造升级工作，费用由甲方另行支付。

乙方需提供符合智能化要求的表计和阀门等设备设施，用于医院对气体压力和流量的数据采集和远程传输，并免费开放符合医院要求的接口。

 十九、医用气体系统设备供货内容
1、具体详见招标文件所附货物清单。
附件1：廉政合同（格式）
廉政合同
甲方 ：绍兴市越城区人民医院
乙方 ：                         （中标单位） 
为加强工程建设中的廉政建设，规范工程建设过程中甲、乙双方的各项活动，防止发生各种谋取不正当利益的违法违纪行为，保护国家、集体和当事人的合法权益，根据国家有关工程建设的法律法规和廉政建设责任制规定，特订立本廉政合同。
第一条 甲乙双方的责任
（一）应严格遵守国家关于市场准入、项目招标投标、工程建设、市场活动的有关法律、法规，相关政策，以及廉政建设的各项规定。
（二）严格执行绍兴市越城区人民医院建设工程医用气体项目供货协议书文件，自觉按协议书办事。
（三）业务活动必须坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则（除法律法规另有规定者外），不得为获取不正当的利益，损害国家、集体和对方利益，不得违反工程建设管理的规章制度。
（四）发现对方在业务活动中有违规、违纪、违法行为的，应及时提醒对方，情节严重的，应向其上级主管部门或纪检监察、司法等有关机关举报。
第二条 甲方的责任
甲方的领导和从事该建设工程项目的工作人员，在工程建设的事前、事中、事后应遵守以下规定：
（一）不准向乙方和相关单位索要或接受回扣、礼金、有价证券、贵重物品和好处费、感谢费等。
（二）不准在乙方和相关单位报销任何应由甲方或个人支付的费用。
（三）不准要求、暗示或接受乙方和相关单位为个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。
（四）不准参加有可能影响公正执行公务的乙方和相关单位的宴请、娱乐等活动。
（五）不准向乙方和相关单位介绍或为配偶、子女、亲属参与同甲方钢筋供货合同有关的业务等活动。不得以任何理由要求乙方和相关单位在生产过程中使用某种产品、材料和设备。
第三条 乙方的责任
应与甲方保持正常的业务交往，按照有关法律法规和程序开展业务工作，严格执行工程建设的有关方针、政策，尤其是有关强制性标准和规范，并遵守以下规定：
（一）不准以任何理由向甲方及其工作人员索要、接受或赠送礼金、有价证券、贵重物品及回扣、好处费、感谢费等。
（二）不准以任何理由为甲方和相关单位报销应由对方或个人支付的费用。
（三）不准接受或暗示为甲方、相关单位或个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。
（四）不准以任何理由为甲方、相关单位或个人组织有可能影响公正执行公务的宴请、健身、娱乐等活动。
第四条 违约责任
（一）甲方工作人员有违反本协议第一、二条责任行为的，按照管理权限，依据有关法律法规和规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给乙方单位造成经济损失的，应予以赔偿。
（二）乙方工作人员有违反本协议第一、三条责任行为的，按照管理权限，依据有关法律法规和规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给甲方单位造成经济损失的，应予以赔偿。
第五条 本合同与协议书具有同等法律效力。经双方签字盖章后立即生效。
第六条 本合同的有效期同主合同。
第七条 本合同正副本份数同主合同。
甲方：绍兴市越城区人民医院（盖章）     乙方：（盖章）
法定代表人或                           法定代表人或
其委托代理人：（签字）                  其委托代理人：（签字）
日期：      年     月     日           日期：     年     月       日
附件2：履约保函（格式）
履约保函
绍兴市越城区人民医院：
鉴于绍兴市越城区人民医院（以下简称“甲方”）接受（以下简称“乙方”）于   年  月  日参加 绍兴市越城区人民医院建设工程医用气体项目（项目名称）的投标。我方愿意无条件地、不可撤销地就乙方履行与你方订立的合同，向你方提供保函。
1.保函金额人民币（大写）              元（¥               ）。
2.保函有效期：自甲、乙双方签订的合同协议书生效之日起，至20  年  月  日止。
3.在本保函有效期内，我方在收到你方以书面形式提出的在担保金额内的赔偿要求后，在5个工作日内无条件支付。
4.甲、乙双方按规定修改合同时，我方承担本担保规定的义务不变。
5.本保函以及与本保函有关的纠纷，由各方协商解决，协商不成的，任何一方均可向甲方所在地人民法院提请诉讼。
担保人：（盖单位公章）
法定代表人或其委托代理人：（签字）
地址：
邮编：
电话：
传真：
     年     月     日
附件3：安全生产合同（格式）
安全生产合同
为在绍兴市越城区人民医院建设工程医用气体项目供货合同的实施过程中创造安全、高效的环境，切实搞好本项目的安全管理工作，          （以下简称“甲方”）与         （以下简称“乙方”）特此签订安全生产合同如下：
一、甲方职责
1.严格遵守国家有关安全生产的法律法规等有关安全生产的规定，认真执行合同中的有关安全要求。
2.定期召开安全生产调度会，及时传达中央及地方有关安全生产的精神。
3.对乙方现场操作安全生产检查，监督乙方及时处理发现的各项安全隐患。
二、乙方职责
1.严格遵守国家有关安全生产的法律法规等有关安全生产的规定，认真执行工程承包合同中的有关安全要求。
2.坚持“安全第一、预防为主”，加强安全生产宣传教育，增强全员安全生产意识，指定兼职安全检查人员。工作人员必须熟悉和遵守本条款的各项规定，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。
3.建立安全责任制。从项目负责人到其他人员（包括临时雇请的民工）的安全生产管理系统必须做到纵向到底，一环不漏；人员的安全生产责任制做到横向到边，人人有责。 控制项目负责人是安全生产的第一责任人，负责所有员工的安全和治安保卫工作及预防事故的发生，有权按有关规定发布指令，并采取保护性措施防止事故发生。
4.乙方在任何时候都应采取各种合理的预防措施，防止工作人员发生任何违法、违禁、暴力或妨碍治安的行为。
5.乙方参加项目实施的人员，必须接受安全技术教育，熟知和遵守生产过程中的安全技术操作规程。生产、施工现场出现违反安全的操作，项目负责人必须承担管理责任。
6.所有仪器设备和高空作业的设备均应定期检查，并有安全员的签字记录，保证其经常处于完好状态；不合格的仪器设备和劳动保护用品严禁使用。高空作业时应严格遵守高空作业的安全守则。
7.乙方必须按照本工程项目特点，组织制定本工程实施中的生产安全事故应急救援预案；如果发生安全事故，应按照《国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定》以及其它有关规定，及时上报有关部门，并坚持“三不放过”的原则，严肃处理相关责任人。
8.乙方的所有安全事故、损失均由乙方自行负责。
三、违约责任：
如因甲方或乙方违约造成安全事故，将依法追究责任。
四、本合同正本2份，甲、乙方各1份；副本8份，甲方4份，乙方4份。
五、由双方法定代表人或其委托代理人签署并加盖单位章后生效，至合同费用结清为止失效。
甲方：                                       乙方：
（盖单位章）                                （盖单位章）
法定代表人或                                 法定代表人或
其委托代理人：（签字）                       其委托代理人：（签字）
日期：     年   月   日                      日期：    年   月   日
附件4：工程质量保修书（格式）
质 量 保 修 书
甲方（招标人）：                                
乙方（中标人）：                                
为保证绍兴市越城区人民医院建设工程医用气体项目在合理使用期限内正常使用，各方经协商一致签订本质量保修书。乙方在质量保修期内按照有关管理规定及约定承担工程及设备质量保修责任。
一、质量保修范围和内容
乙方在质量保修期内，按照有关法律、法规、规章的管理规定和双方约定，承担本工程及设备质量保修责任。具体质量保修范围双方约定如下：合同约定范围的所有项目及变更增加项目。
二、质量保修期（质量保证期）
质量保修期为  （根据乙方投标时的承诺在合同签订时明确） ，总包整体验收合格且试运行3个月并交付使用之日起算。
三、质量保修责任
1、在质量保证期之内，乙方对由于产品工艺、材料、配套件的缺陷及其安装质量而造成的任何产品质量问题或故障负全部责任。
2、属于保修范围、内容的项目，乙方应当在接到保修通知起2小时内赶到现场进行维修，24小时内修复报修内容，并提供不间断的服务直到结束。
3、如设备暂时不能修复，乙方应做好故障设备的相关的围挡保护及明显的故障告示通知，直至故障设备完全修复为止。
4、乙方不在约定期限内派人保修的，甲方可以委托他人修理，由此产生的费用从质量保修金内扣除。 
5、每次维修及维保好后，乙方需一式两份报告给甲方，包括故障原因，解决措施（或维保内容），完成修理（或维保）所费时间及恢复正常运行日期。
6、乙方如未按上述要求履行保修义务，每违反一次，从质量保修金中扣除违约金壹仟元整（1000.00元）；
7、在质保期结束时，须由专业工程师对设备进行另一次测试，任何故障须由乙方自费解决并取得甲方的同意。
8、在质保期结束前，乙方需按照设备检验检测要求对设备进行一次检验，并取得相关管理部门颁发的检验合格证，相关费用由乙方承担。
  9、保修费用由乙方承担。
四、质量保修金的支付
本项目质量保修金为结算总价款的5 %，在工程竣工结算时一次性扣留。质量保修金返还时不计银行利息。
五、质量保修金的返还
在质保期满且无质量和服务问题一次性付清。
六、其他
各方约定的其他工程质量保修事项： 按有关规定执行。
甲方：（盖章）
法定代表人或授权代表：
地址：
电话：
乙方：（盖章）
法定代表人或授权代表：
地址：
电话：
第五章  图纸
请各投标人在在登陆越城区公共资源交易平台交易平台后在货物清单及其他中下载电子版图纸。
由招标人另册提供。
第六章  技术标准和要求
一、技术要求
（一）项目概述
绍兴市越城区人民医院医疗专项工程医用气体项目，包括医用中心供氧系统、医用中心吸引系统、麻醉废气排放系统、医用压缩空气系统、器械用压缩空气系统、氮气系统、二氧化碳系统、设备带及终端等内容。
投标人提供的医气系统设备采购及安装的图纸及工程量清单中的所有工程内容，包括医气系统设备采购及安装、预留孔洞、设备基础、预埋铁构件、预埋管、套管及其封堵、设备材料供货、运输、卸货、保管、施工、安装、调试、检测、并最终通过验收，同时负责技术服务与培训，提交相关技术资料以及质保期内的维修保养等。
（二）技术规范
GB50751-2012《医用气体工程技术规范》
YY/T0187-94《医用中心供氧系统通用技术条件》
YY/T0186-94《医用中心吸引系统通用技术条件》
GB50030-2013《氧气站设计规范》
GB50016-2014《建筑设计防火规范》
GB50316-2000《工业金属管道设计规范》(2008 年版）
GB50235-2010《工业金属管道工程施工规范》
GB50236—2011《现场设备、工业管道焊接工程施工规范》
GB50184-2011《工业金属管道工程施工质量验收规范》
GB/T14976-2012《流体输送用不锈钢管无缝钢管》
GB150-2011   《压力容器》
GB8982-2009  《医用及航空呼吸用氧》
GB50254-2014《电气装置安装工程低压电器施工及验收规范》
GB12241-2005《安全阀一般要求》
GB12243-2005《弹簧直接载荷式安全阀》
GB3836.4-2010《爆炸性环境第4四部分：由本质安全型“i”保护的设备》
GB50333-2013《医院洁净手术部建筑技术规范——医用气体篇》
国家及地方颁布的其它相关法律法规
（三）医用中心供氧系统详细参数说明：
★提供医用中心供氧系统有效期内的医疗器械注册证复印件。

本方案供氧站采用液氧供氧站作为大楼的主供氧源,瓶氧站作为紧急备用氧源。

▲为保证医用中心供氧系统符合《医用气体工程技术规范》要求，投标人需提供医用中心供氧系统符合GB50751-2012要求的检验报告复印件。

1、液氧供氧站：
根据供氧规模采用液氧供氧站作为大楼的主供氧源。
A、 液氧站配置设备：   
5m3液氧罐                                             二只

300m3/h汽化器                                         二只
医用氧气减压阀组流量：2m3/h -20m3/h                   二套
医用氧气减压阀组流量：2m3/h -20m3/h                   二套
     管道阀门系统                                         一套
B、液氧站主要技术参数:
液氧站最大出口流量             300m3/h×2 
液氧站最高工作压力             0.8MPa 
液氧站输出压力                 0.65Mpa( 可调)
2、汇流排瓶氧站：
瓶氧站采用双排气瓶，每排十瓶，双路控制系统，一路工作、一路备用。具有自动控制及人工控制两种功能。 
氧站内配置:
一级自动切换控制箱                        1只
氧气自动压力报警箱                        1只
 汇流排                10瓶组              2组
▲气体汇流排具有符合YY0505电磁兼容标准的检测报告复印件，投标人需提供第三方检测报告复印件进行证明。
站系统技术参数：
氧站出口流量            50m 3/h
输 出  压 力           0.5-0.8Mpa(可调)
出口报警压力           ＜0.5Mpa
站内温度控制            10-38℃
站内浓度控制            ＜23%
汇流排切换压力          1Mpa(可调)
2、氧气管道
2.1管道材质
本工程供氧管道采用不锈钢管（室外管道）及TP2紫铜管。
▲不锈钢管材质不含有害物质（铅、镉、汞、六价铬）四项重金属成份，投标人需提供第三方检测报告复印件进行证明。
▲紫铜管材质不含有害物质（铅、镉、汞、六价铬）四项重金属成份，投标人需提供第三方检测报告复印件进行证明。
2.2管道规格：按设计图
2.3管道连接方法技术要求
铜管连接采用标准的三通、直接、弯头等紫铜管件连接后银基钎焊连接。整个系统连接均采用金属密封，可保证系统的气密性。
2.4管道布置
主管道沿地沟敷设或沿走廊墙面架设至大楼管道井，病区走廊横管安装在吊顶内，病房内支管及终端、截止阀均安装在铝合金设备带内，这样既整齐又美观。
3、区域报警阀箱的技术要求
3.1、区域报警阀箱的总体要求：
 （1）除设置在医用气源设备上的就地报警外，每一个监测采样点均应有独立的报警显示，并应能持续至故障解除；
 （2）声响报警应无条件启动，1m处的声压级不应低于55dBA，并应有暂时静音功能；
 （3）视觉报警应能在距离4m、视角小于30︒和100lx的照度下清楚辨别；
 （4）报警器应具有报警指示灯故障测试功能及断电恢复自启动功能。
3.2、区域报警阀箱技术参数要求：
    ▲（1）设计标准：阀箱和报警面板为一体设计，每种气体均有压力传感器和压力表显示气体压力；（提供设备实拍图片）
   （2）报警系统：带有压力传感器模块和数据收集模块，能通过报警电缆远程传输报警信号，包括压力值，压力高、低报警，同时能进行本地声光报警；
    ▲（3）阀门及紧急接口：阀箱内每种气体设计有阀门及紧急NIST接口，能保障当气源出现故障时，可以接入钢瓶进行紧急供应气体，负压气体除外；
（4）报警范围：每种气体带有压力传感器及数据模块，可实时监测压力值，当气体压力超过正常压力范围±20%时会立即出现声光报警；
（5）材质要求：采用不锈钢底盒，面板采用高强度塑料，带防撬按钮，可在补损坏面板的情况下紧急开启报警阀箱。
注：关于医用气体阀门箱和区域压力报警器图纸中为分体式，与清单不一致，以清单中一体式区域报警阀箱为准。
5、系统压力试验、吹扫技术要求
5.1系统强度试验:氧气管道安装完毕后必须进行强度试验,试验介质为氮气或无油压缩空5,试验压力为管道设计压力的1.25倍,试压时间10-30min,试验结果以管道接头、焊缝、管段无肉眼的可见的变形、以发泡剂检验无渗漏为合格。
5.2系统泄漏率试验:氧气管道强度试验合格后必须进行泄漏率试验,试验介质为氮气或无油压缩空气,试验压力为管道设计压力的, 试压24h，试验结果每小时泄漏率不超过0.2%为合格。
5.3系统吹扫:氧气管道强度泄漏试验合格后必须进行系统吹扫,吹扫介质为氮气或无油压缩空气，结果以出气口无杂质、干净为合格。
6、中心供氧系统技术参数
(1)供氧最大使用流量:300m3/h×2；
(2)终端保证气压:0.2-0.48MPa(可调)；
(3)系统小时泄漏率:≤0.2%；
(4)最大和最小使用流量工况下供氧压力误差: ≯0.02MPa；
(5)氧气终端设计流量: 普通床≮10L/min  手术室、急诊抢救等重病床≮100L/min；
(6)氧气管道气体流速: ≯8m/s；
(7)系统运行方式: 各终端连续用气,停电时不停供气；
(8)自动控制要求:当氧源和整个管路系统输出压力低于或高于额定值时有声光报警信号；
(9)氧气管道需可靠接地，接地电阻为＜10欧姆。
（四）医用中心吸引系统详细参数说明：

★提供医用中心吸引系统有效期内的医疗器械注册证复印件。
吸引系统的负压源是中心吸引站的真空泵组，通过真空泵机组抽吸使吸引系统管路达到所需负压值，在手术室、抢救室和各个病房终端处产生吸力，提供医疗使用。

▲为保证医用中心吸引系统符合《医用气体工程技术规范》要求，需提供投标人的医用中心吸引系统符合GB50751-2012要求的检验报告。

1、总中心吸引站
1.1总中心吸引站，配置如下:
油式旋片真空泵(≥400m3/h/台、≥9kw/台) 三台(常规二机工作,用量大时三机启动)
2.0m3真空罐（材质：Q235B）               二台
三泵联动吸引电控柜                   一台
高温灭菌器     ≥600m3/h           二台
细菌过滤器       ≥800m3/h           二台
管路及阀门                           一套
▲医用真空负压机具有符合YY0505电磁兼容标准的检测报告，投标人需提供第三方检测报告复印件进行证明。
▲高温灭菌器需满足以下技术参数：一次性通过灭杀率≥99.999%，投标人需提供第三方检测报告复印件进行证明。
 1.2中心吸引站技术参数
最大抽气量（三台同时工作）：≥1200M3/h
压力调节范围：-0.04MPa- -0.07 MPa(可调)
吸引压力可按医疗要求小范围减压
小时增压率：(负压达到-0.07 MPa)≤1.0%
电机功率：≥9KW/台
泵自动启停参数 启动-0.04MPa：停止-0.07MPa（可调）
吸引站排气口细菌不超过：500个/m3
当真空负压超上下限值时有声光报警信号，电控柜能保证三台真空泵交替启动、延时跟踪、延时设定、跟踪报警、手动与自动控制功能。当工作泵发生故障时电控柜能自动启动备用泵，保证吸引系统正常工作。

▲配置防回流装置，可避免污物回流，保证设备运行安全，增加系统使用安全，须提供防回流装置的证明文件复印件（包括且不限于自主知识产权证书或第三方检测机构出具的检验报告或专业评审认证证书复印件）。

2、吸引管道系统
2.1管道材质
本工程室内医用真空管道除末端支管外，其他医用真空管道采用流体输送用不锈钢无缝钢管。
2.2管道规格：按设计图
2.3管道连接方法技术要求
不锈钢管连接采用标准的不锈钢球头、螺帽、焊咀连接后氩弧焊接连接。整个系统连接均采用金属密封，可保证系统的气密性。
2.4管道布置
主管道沿地沟敷设或沿走廊墙面架设至大楼管道井，病区走廊横管安装在吊顶内，病房内支管及终端均安装在铝合金设备带内，这样既整齐又美观（与氧气管道一起走管）。
3、系统压力试验、吹扫技术要求
3.1系统强度试验:吸引管道安装完毕后必须进行强度试验,试验介质为氮气或无油压缩空气,试验压力0.2MPa,试压时间10-30min,试验结果以发泡剂检验无渗漏为合格。
3.2系统泄漏率试验:吸引管道强度试验合格后必须进行泄漏增压率试验,试验介质为氮气或无油压缩空气,试验压力为管道最高工作压力的, 试压24h，试验结果每小时因泄漏引起的增压率不超过1.0%为合格。
3.3系统吹扫:吸引管道强度泄漏试验合格后必须进行系统吹扫,吹扫介质为氮气或无油压缩空气，结果以出气口无杂质、干净为合格。
4、管道接地：
吸引管道应按相关标准要求进行接地,接地电阻为<10欧姆。
（五）医用压缩空气系统详细参数说明：
★提供医用压缩空气系统（或医用空气集中供应系统或医用空气压缩机）有效期内的医疗器械注册证复印件。
压缩空气系统的动力源是中心压缩站的空压机组，通过空压机组供气使空气系统管路达到所需压力值和流量，在手术室、ICU室等重病室终端处产生压力，提供医疗设备使用。

▲为保证医用压缩空气系统符合《医用气体工程技术规范》要求，需提供投标人医用压缩空气系统（或医用空气集中供应系统）符合GB50751-2012要求的检验报告复印件。

1、医疗用压缩空气站
1.1压缩空气站,配置如下:
	设备名称
	规格或型号
	数量

	无油空气压缩机
	功率：≥15KW，流量：≥2.1m³/min
	三台

	吸附式干燥机
	处理量≥7.1m³/min，压力露点-40℃
	二台

	储气缓冲罐
	1.0m3  材质:碳钢
	一台

	三级过滤器
	处理量≥7.2m³/min
	二台

	细菌过滤器
	处理量≥7.2m³/min
	二台

	配电柜
	满足≥47kw功率
	一台

	压缩空气自作用式减压阀
	L=20~200m3/h
	二只

	管路及阀门等
	配套
	一套


1.2压缩空气站技术参数：
压缩空气站最大供气量：三台压缩机同时工作时≥6.3m3/min。
压缩空气站出口工作压力：0.5MPa (可调)。
压缩空气站内设置二用一备空气压缩机，当工作压缩机故障时，备用压缩机启动，以保证系统正常工作。
2、压缩空气管道
2.1管道材质
本工程空气管道采用TP2紫铜管。
2.2管道规格：按设计图
2.3管道连接方法技术要求
铜管连接采用标准的三通、直接、弯头等紫铜管件连接后银基钎焊连接。整个系统连接均采用金属密封，可保证系统的气密性。为方便维修走廊横管及设备带内支管均设有维修阀。
2.4管道布置
主管道沿地沟敷设或沿走廊墙面架设至大楼管道井，病区走廊横管安装在吊顶内，管道区域阀门箱安装在护士站适当位置，病房内支管及终端、截止阀均安装在铝合金设备带内，这样既整齐又美观（与氧气管道一起走管）。
3、区域阀门压力报警器（与氧气系统共用）。
4、系统压力试验、吹扫技术要求：
4.1系统强度试验:空气管道安装完毕后必须进行强度试验,试验介质为氮气或无油压缩空气,试验压力为管道压力的1.25倍,试压时间10-30min,试验结果以管道接头、焊缝、管段无肉眼的可见的变形、以发泡剂检验无渗漏为合格。
4.2系统泄漏率试验:空气管道强度试验合格后必须进行泄漏率试验,试验介质为氮气或无油压缩空气,试验压力为管道设计压力的, 试压24h，试验结果每小时泄漏率小于0.5%为合格。
4.3系统吹扫:空气管道强度泄漏试验合格后必须进行系统吹扫,吹扫介质为氮气或无油压缩空气，结果以出气口无杂质、干净为合格。
（六）器械用压缩空气系统详细参数说明
压缩空气系统的动力源是中心压缩站的空压机组，通过空气压缩机组排气使空气系统管路达到所需压力值和流量，在口腔科、中心供应室等终端处产生动力，提供器械设备使用。
1、器械用压缩空气站：
1.1器械用压缩空气站选用下列设备：
	设备名称
	规格或型号
	数量

	无油空气压缩机
	功率：≤8KW，流量：≥0.8m³/min
	三台

	吸附式干燥机
	处理量≥2.8m³/min，压力露点-40℃
	二台

	储气缓冲罐
	1.0m3  材质:碳钢
	一台

	三级过滤器
	处理量≥2.64m³/min
	二台

	配电柜
	满足≥26kw功率
	一台

	口腔科用压缩空气减压阀组
	Q=3~50Nm3/h

Pi/Po=0.8/0.55MPa

安全阀整定压力0.61MPa
	一套

	管路及阀门等
	配套
	一套


1.2器械用压缩空气站技术参数：
压缩空气站最大供气量：三台压缩机同时工作时≥2.4m3/min。
压缩空气站出口工作压力：0.5MPa (可调)。
压缩空气站内设置二用一备空气压缩机，当工作压缩机故障时，备用压缩机启动，以保证系统正常工作。
2、压缩空气管道
2.1管道材质
本工程空气管道采用TP2紫铜管。
2.2管道规格:按设计图
2.3管道连接方法技术要求
铜管连接采用标准的三通、直接、弯头等紫铜管件连接后银基钎焊连接。整个系统连接均采用金属密封，可保证系统的气密性。
（七）氮气系统设备参数
氮气系统由氮气汇流排间、减压装置、阀门、管道和终端等组成。氮气汇流排间是氮气系统的核心，汇流排位置待定。
1、氮气站设备配置 
	序号
	设备名称
	规格型号
	数量

	1
	一级自动切换控制箱
	
	1只

	2
	氮气汇流排
	20瓶组
	2组

	3
	超欠压报警装置
	声光报警
	1台


2、氮气汇流排技术参数：
进气压力：15MPa
输出流量：58m³/h
输出压力：0.7～1.0Mpa（可调）
出口报警压力：＞1.0 Mpa ＜0.7 Mpa 
汇流排切换压力：1Mpa(可调)
站内温度控制：10-38℃
运行方式：停电时不停供气
3、氮气管道
3.1管道材质
本工程氮气管道全部采用TP2紫铜管。
3.2管道规格：按设计图
3.3管道连接方法技术要求
铜管连接采用标准的三通、直接、弯头等紫铜管件连接后银基钎焊连接。整个系统连接均采用金属密封，可保证系统的气密性。
4、氮气系统主要技术参数：
氮气终端压力：0.7～1.0Mpa（可调）
氮气终端流量：350L/min

（八）二氧化碳系统设备参数
二氧化碳系统由二氧化碳汇流排间、减压装置、阀门、管道和终端等组成。二氧化碳汇流排间是二氧化碳系统的核心，汇流排位置待定。
1、二氧化碳站设备配置 
	序号
	设备名称
	规格型号
	数量

	1
	一级自动切换控制箱
	配气体加热器
	1只

	2
	二氧化碳汇流排
	5瓶组（配气体加热器）
	2组

	3
	超欠压报警装置
	声光报警
	 1台


2、二氧化碳汇流排技术参数：
进气压力：15MPa
输出流量：30m³/h
输出压力：0.4～0.5Mpa（可调）
出口报警压力：＞0.5 Mpa ＜0.4 Mpa 
汇流排切换压力：1Mpa(可调)
站内温度控制：10-38℃
运行方式：停电时不停供气
3、二氧化碳管道
3.1管道材质
本工程二氧化碳管道全部采用TP2紫铜管。
3.2管道规格：按设计图
3.3管道连接方法技术要求
铜管连接采用标准的三通、直接、弯头等紫铜管件连接后银基钎焊连接。整个系统连接均采用金属密封，可保证系统的气密性。
4、二氧化碳系统主要技术参数：
二氧化碳终端压力：0.4～0.5Mpa（可调）
二氧化碳终端流量：20L/min

（九）口腔科专用吸引系统
1、设计说明：
口腔专业负压吸引系统设备：包括牙科专用真空泵组，配套真空罐、止回阀、汞合金分离装置、进气过滤器、细菌过滤器等，含接线及所有配套附件，不可采用水环泵。供货厂家应根据预留设备机房位置及大小选择合适的牙科真空泵组类型。
每台泵组实际流量不小于130立方/小时/台（投标人需根据自身产品情况修正后达到要求）。

2、口腔科负压吸引管道设计
2.1管道材质
本工程口腔科吸引管道全部采用06Cr19Ni10不锈钢管。
2.2管道规格：按设计图
2.3管道连接方法技术要求
不锈钢管连接采用标准的不锈钢球头、螺帽、焊咀连接后氩弧焊接连接。整个系统连接均采用金属密封，可保证系统的气密性。
3、吸引系统技术参数：
吸引系统保证管内压力在任何情况下，不能高于环境压力。
工作压力：-15KPa至－22KPa。
牙椅处抽气速率不低于300L/min。
（十）麻醉废气排放系统
1、麻醉废气排放系统为医用气体的废气排放装置，属于医院里麻醉废气的排放环节，主要应用于手术室。
2、麻醉废气真空站
2.1麻醉废气真空站，配置如下:
干式旋片真空泵 (≥128m3/h/台、4kw/台)   二台(常规单机工作,用量大时二机启动)
   1.5m3真空罐（材质：Q235B）           一台
   二泵联动吸引电控柜                   一台
高温灭菌器  ≥256m3/h                二台
细菌过滤器≥128m3/h                  二台
    管路及阀门                          一套
2.2麻醉废气真空站技术参数
最大抽气量（二台同时工作）：≥256m3/h
压力调节范围：-0.04MPa- -0.07 MPa(可调)
吸引压力可按医疗要求小范围减压
小时增压率：(负压达到-0.07 MPa)≤1.0%
电机功率：≤4KW/台
泵自动启停参数 启动-0.04MPa：停止-0.07MPa（可调）
吸引站排气口细菌不超过：500个/m3
当真空负压超上下限值时有声光报警信号，电控柜能保证二台真空泵交替启动、延时跟踪、延时设定、跟踪报警、手动与自动控制功能。当工作泵发生故障时电控柜能自动启动备用泵，保证吸引系统正常工作。
3、吸引管道系统
3.1管道材质
本工程吸引管道全部采用06Cr19Ni10不锈钢管。
3.2管道规格：按设计图
3.3管道连接方法技术要求
不锈钢管连接采用标准的不锈钢球头、螺帽、焊咀连接后氩弧焊接连接。整个系统连接均采用金属密封，可保证系统的气密性。
3.4管道布置
主管道沿地沟敷设或沿走廊墙面架设至大楼管道井，病区走廊横管安装在吊顶内，病房内支管及终端均安装在铝合金设备带内，这样既整齐又美观（与氧气管道一起走管）。
（十一）设备带及终端系统
1、设备带技术参数
1.1病房设备带材质为铝合金,规格宽度≥190mm，高度≥ 60mm，壁厚≥1.8mm；设备带内部结构必须具有强电、弱电、气体管道分槽安装功能。
1.2铝合金设备带表面采用喷塑，设备带上面板采用模块化设计，使安装维修更加方便，并具有良好防腐和保洁效果。
1.3设备带上各种气体终端、电器等均采用嵌入式安装，使整条设备带表面豪华美观。
1.4设备带上供氧支管设有维修阀。
1.5设备带上气体终端采用德式终端，终端自带止回阀，可不停气维修，插拔方便、密封可靠，无插头时自动密封。
1.6病房内设备带采用房间通长布置，设备带中心距地面1.4米。
1.7设备带上每床位配置要求：
	序号
	病床单元
	设备名称
	要求
	单位
	数量

	1
	普通病床
	氧气终端
	德式
	个
	1

	
	
	负压终端
	德式
	个
	1

	
	
	呼叫分机
	预留孔
	个
	1

	
	
	床头日光灯照明
	T5，4W
	套
	1

	
	
	电源开关（豪华型）（双开）
	10A 220V
	个
	1

	
	
	电源插座（3+2孔）
	10A 220V
	个
	3

	2
	重症病床（抢救室等）
	氧气终端
	德式
	个
	2

	
	
	负压终端
	德式
	个
	2

	
	
	空气终端
	德式
	个
	2

	
	
	呼叫分机
	预留孔
	个
	1

	
	
	床头日光灯照明
	T5，4W
	套
	1

	
	
	电源开关（豪华型）（双开）
	10A 220V
	个
	1

	
	
	电源插座（3+2孔）
	10A 220V
	个
	4


注：关于床头日光灯照明，施工图纸中虽为18W，但以参数及清单中的T5-4W为准。

▲医用设备带需经第三方检测，符合GB9706的要求。（提供第三方检测报告复印件加盖公章）

▲能避免在正常使用和单一故障状态时发生电击危险；可具有双重绝缘或加强绝缘部件，或安全特低电压运行部件，或用保护阻抗来防护的可触及部分。须提供第三方机构出具的技术证明文件（包括且不限于自主知识产权证书或第三方检验检机构出具的检验报告或专业评审的认证证书复印件）。

2、气体终端技术要求：
1)气体终端结构为铜制底座、阀芯和头部耦合件组装而成，并必须达到可带气维修，具有止回阀。
▲ 2)所有气体终端须达到气体插头插入时带有三级状态（通、断、拔），保证气体使用的安全。终端和插头均可保证2万次以上的插拔。（提供第三方检测报告复印件）。
 3)气体插座具备待机位功能，可在不拔出插头的情况下，中断气体供应，避免气插头的意外损坏与污染。
 4)气体插座具备带气维修功能；无法在插座面板未卸的情况下，中断气体供应,保证医用气体应用和病人的安全。
 5)气体插座与插头标识均符合ISO9170国际标准；
 6)医用气体的终端组件的颜色与标识，应符合GB50751-2012《医用气体工程技术规范》第5.3 节的有关规定；
 7)气体终端后端材质为脱脂紫铜管ø8*1.0mm；
 8)所有气体终端要求必须采用德式。
二、气体终端的点位布置明细

	层数
	房间名称
	间数
	床位数
	终端数（个）

	
	
	
	
	氧气
	吸引
	空气
	开关   
床头灯
	插座

	一层
	留观三人间
	7
	21
	21
	21
	
	21
	63

	
	留观二人间
	1
	2
	2
	2
	
	2
	6

	
	治疗室
	1
	1
	1
	1
	
	1
	3

	
	抢救大厅
	1
	8
	16
	16
	16
	8
	32

	
	复苏
	1
	2
	4
	4
	4
	2
	8

	
	治疗室
	1
	1
	1
	1
	
	1
	3

	
	抢救室
	3
	4
	8
	8
	8
	4
	16

	
	诊室
	6
	6
	6
	6
	
	
	18

	
	清创
	1
	1
	1
	1
	
	1
	3

	
	骨科
	1
	1
	1
	1
	
	1
	3

	
	石膏
	1
	1
	1
	1
	
	1
	3

	
	B超
	1
	1
	1
	1
	
	1
	3

	
	心电
	1
	1
	1
	1
	
	1
	3

	
	DR
	1
	1
	1
	1
	
	1
	3

	
	CT
	1
	1
	1
	1
	
	1
	3

	
	处置
	1
	1
	1
	1
	
	1
	3

	
	抽血皮试
	1
	1
	1
	1
	
	1
	3

	
	注射
	1
	1
	1
	1
	
	1
	3

	
	成人输液
	4
	22
	22
	22
	
	22
	44

	
	特需
	2
	4
	8
	8
	8
	4
	16

	
	DSA
	2
	2
	4
	4
	4
	2
	8

	
	复苏准备间
	1
	3
	3
	3
	
	3
	9

	
	钼靶
	1
	1
	1
	1
	
	1
	3

	
	胃肠机
	1
	1
	1
	1
	
	1
	3

	
	CT
	5
	5
	5
	5
	
	5
	15

	
	MRI
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	9

	
	DR
	2
	2
	2
	2
	
	2
	6

	
	抢救
	1
	1
	2
	2
	2
	1
	2

	
	注射留观
	1
	2
	2
	2
	
	2
	6

	
	ECT
	1
	1
	1
	1
	
	1
	3

	
	注射
	1
	1
	1
	1
	
	1
	3

	
	诊室
	2
	2
	2
	2
	
	2
	6

	
	单人诊室
	22
	22
	22
	22
	
	22
	66

	一层小计
	80
	127
	148
	148
	45
	121
	 378

	二层
	内镜
	11
	11
	11
	11
	11
	11
	33

	
	准备复苏
	2
	5
	5
	5
	
	5
	15

	
	肺功能
	1
	1
	1
	1
	
	1
	3

	
	心电、B超、超声介入
	31
	31
	31
	31
	
	31
	93

	
	留观
	1
	2
	2
	2
	
	2
	6

	
	诊室
	32
	37
	37
	37
	
	37
	111

	二层小计
	78
	87
	87
	87
	11
	87
	261

	三层
	手术室
	21
	21
	21
	21
	
	
	

	
	ICU
	24
	管道预留，ICU不做设备带

	
	诊室
	19
	19
	19
	19
	
	19
	57

	三层小计
	64
	40
	40
	40
	0
	19
	57 

	四层
	双人间
	14
	28
	28
	28
	
	28
	84

	
	三人间
	21
	62
	62
	62
	
	62
	186

	
	抢救室
	4
	8
	16
	16
	16
	2
	8

	
	治疗室
	4
	4
	4
	4
	
	4
	12

	
	检查室
	2
	2
	2
	2
	
	2
	6

	
	诊室
	20
	20
	20
	20
	
	20
	60

	
	治疗室
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	9

	四层小计
	68
	127
	135
	135
	19
	121
	479

	3轴

	五层、六层
	双人间
	9
	18
	18
	18
	
	18
	54

	
	三人间
	11
	33
	33
	33
	
	33
	99

	
	抢救室
	1
	2
	4
	4
	4
	2
	8

	
	治疗室
	1
	1
	1
	1
	
	1
	3

	
	检查室
	1
	1
	1
	1
	
	1
	3

	小计
	23
	55
	57
	57
	4
	55
	167

	两层合计
	46
	110
	114
	114
	8
	110
	334

	4轴

	五层、六层
	双人间
	9
	18
	18
	18
	
	18
	54

	
	三人间
	11
	33
	33
	33
	
	33
	99

	
	抢救室
	1
	2
	4
	4
	4
	2
	8

	
	治疗室
	1
	1
	1
	1
	
	1
	3

	
	检查室
	1
	1
	1
	1
	
	1
	3

	小计
	23
	55
	57
	57
	4
	55
	167

	两层合计
	46
	110
	114
	114
	8
	110
	334

	5轴

	五层、六层
	双人间
	7
	14
	14
	14
	
	14
	42

	
	三人间
	9
	27
	27
	27
	
	27
	81

	
	抢救室
	3
	6
	12
	12
	12
	6
	24

	
	治疗室
	1
	1
	1
	1
	
	1
	3

	
	检查室
	1
	1
	1
	1
	
	1
	3

	小计
	21
	49
	55
	55
	12
	49
	153 

	两层合计
	42
	98
	110
	110
	24
	98
	306 

	3轴

	七层、八层
	双人间
	5
	10
	10
	10
	
	10
	30

	
	三人间
	13
	39
	39
	39
	
	39
	117

	
	抢救室
	1
	2
	4
	4
	4
	2
	8

	
	治疗室
	1
	1
	1
	1
	
	1
	3

	
	检查室
	1
	1
	1
	1
	
	1
	3

	小计
	21
	53
	55
	55
	4
	53
	161

	两层合计
	42
	106
	110
	110
	8
	106
	322

	4轴

	七层、八层
	双人间
	5
	10
	10
	10
	
	10
	30

	
	三人间
	13
	39
	39
	39
	
	39
	117

	
	抢救室
	1
	2
	4
	4
	4
	2
	8

	
	治疗室
	1
	1
	1
	1
	
	1
	3

	
	检查室
	1
	1
	1
	1
	
	1
	3

	小计
	21
	53
	55
	55
	4
	53
	161

	两层合计
	42
	106
	110
	110
	8
	106
	322

	5轴

	七层、八层
	双人间
	5
	10
	10
	10
	
	10
	30

	
	三人间
	13
	39
	39
	39
	
	39
	117

	
	抢救室
	1
	2
	4
	4
	4
	2
	8

	
	治疗室
	1
	1
	1
	1
	
	1
	3

	
	检查室
	1
	1
	1
	1
	
	1
	3

	小计
	21
	53
	55
	55
	4
	53
	161

	两层合计
	42
	106
	110
	110
	8
	106
	322

	合计
	550
	1017
	1078
	1078
	139
	984
	3115


注：关于三层ICU区域的气体终端，施工图纸中虽已布置在各个病房内且在各个病床处设置了气体终端，但以三层ICU区域仅在管道井处预留接口为准。
三、施工界面
1、包括液氧罐等所有设备基础、机房电源箱到机房的线缆。

2、不包括室外气体管道地沟基础施工。
四、主要设备材料参考品牌表
	序号
	材料（设备）名称
	参考品牌

	1
	脱脂紫铜管及管件
	海亮、永享、宏泰、宁波永洁、上海飞轮或同档次及以上

	2
	气体介质的阀门
	埃美柯、杰克龙、永亨、首核阀门或同档次及以上

	3
	油式旋片真空泵、干式真空泵
	里其乐、普旭、贝克或同档次及以上

	4
	液氧罐
	圣达因、四川空分、宁波明欣、四川港通或同档次及以上

	5
	汽化器
	圣达因、四川空分、宁波明欣、四川港通或同档次及以上

	6
	空气压缩机
	英格索兰、伯格、阿特拉斯或同档次及以上

	7
	吸附式干燥机
	英格索兰、伯格、阿特拉斯或同档次及以上

	8
	自动切换氧气汇流排
	齐威、 捷锐、必康美德或同档次及以上

	9
	细菌过滤器
	里其乐、沃克、普旭、派克、阿特拉斯或同档次及以上

	10
	真空罐、分气缸、集污罐
	富海华、申江、恒立、丹阳或同档次及以上

	11
	铝合金设备带铝型材（含小罩）
	奥邦、上海友升、宁波亨润、吴江东方、威亚或同档次及以上

	12
	床头灯
	TCL、雷士、飞利浦、欧琪或同档次及以上

	13
	开关、插座
	TCL、西门子、松下、罗格朗、东升、鸿雁电器、施耐德电气或同档次及以上

	14
	气体终端
	德尔格DRAGER、（芬兰）DiFYMCKS、格尔森greggerse、捷锐或同档次及以上

	15
	减压、调压装置
	德尔格DRAGER、（芬兰）DiFYMCKS、格尔森greggerse、奥邦、捷锐或同档次及以上

	16
	区域阀门压力报警一体箱
	德尔格DRAGER、（芬兰）DiFYMCKS、格尔森greggerse、奥邦、捷锐或同档次及以上

	17
	电线电缆
	电线：天洲，永通、上上或同档次及以上

电缆：久立、中策、四川新蓉、光电缆或同档次及以上


注：1.本工程推荐的设备及材料品牌为参考范围，投标人所投产品品牌可在上述品牌范围内选择一种，或选择“同档次及以上”品牌，并在填报的“投标报价表”中明确注明所选材料设备品牌。
2.投标人必须提供列明所有主要材料和设备的品牌、产地（包括招标文件未提供品牌的材料和设备）。未列入参考品牌的材料和设备应至少采用市场中档品牌的国标产品。
五、货物清单
	序号
	分部分项名称
	规格、型号
	单位
	数量

	1
	（一）中心供氧系统
	　
	　
	　

	2
	（1）液氧站
	　
	　
	　

	3
	液氧罐
	P=1.6MPA，有效容积5m3
	个
	2.00 

	4
	汽化器
	汽化能力300m3/h
	个
	2.00 

	5
	医用氧气减压阀组
	1.6/0.6MPa L=2~20m3/h
安全阀整定压力为0.66MPa
	套
	2.00 

	6
	医用氧气减压阀组
	1.6/0.45MPa L=20~120m3/h
安全阀整定压力为0.5MPa
	套
	2.00 

	7
	医用氧气过滤器（自带压差表）
	DN25 L=120m3/h
过滤精度100μm 
	个
	2.00 

	8
	配套管道及阀门
	φ45×2.5；材质：06Cr19Ni10；含管道及配套阀门
	套
	1.00 

	9
	安装调试费用
	　
	套
	1.00 

	10
	（2）备用瓶氧汇流排
	　
	　
	　

	11
	10瓶组氧气汇流排
	10瓶x2组
	套
	1.00 

	12
	一级自动切换控制箱
	双路减压一用一备，流量≥50m3/h
	个
	1.00 

	13
	汇流排自动切换报警箱
	声光报警
	个
	1.00 

	14
	（3）氧气系统管路及管件部分
	　
	　
	　

	15
	不锈钢管  
	φ45×2.5；材质：06Cr19Ni10；含管道气压试验、泄漏性试验、吹扫、脱脂等
	m
	384.00 

	16
	不锈钢管  
	φ32×2.5；材质：06Cr19Ni10；含管道气压试验、泄漏性试验、吹扫、脱脂等
	m
	173.00 

	17
	不锈钢管  
	φ22×2.0；材质：06Cr19Ni10；含管道气压试验、泄漏性试验、吹扫、脱脂等
	m
	43.00 

	18
	紫铜管
	φ42×1.5；材质：TP2；含管道气压试验、泄漏性试验、吹扫、脱脂等
	m
	727.00 

	19
	紫铜管
	φ35×1.5；材质：TP2；含管道气压试验、泄漏性试验、吹扫、脱脂等
	m
	435.00 

	20
	紫铜管
	φ28×1.5；材质：TP2；含管道气压试验、泄漏性试验、吹扫、脱脂等
	m
	374.00 

	21
	紫铜管
	φ22×1.2；材质：TP2；含管道气压试验、泄漏性试验、吹扫、脱脂等
	m
	193.00 

	22
	紫铜管
	φ15×1.0；材质：TP2；含管道气压试验、泄漏性试验、吹扫、脱脂等
	m
	3030.00 

	23
	紫铜管
	φ12×0.8；材质：TP2；含管道气压试验、泄漏性试验、吹扫、脱脂等
	m
	3893.00 

	24
	不锈钢管件（弯头）
	φ45；材质：06Cr19Ni10
	个
	12.00 

	25
	不锈钢管件（弯头）
	φ32；材质：06Cr19Ni10
	个
	5.00 

	26
	不锈钢管件（弯头）
	φ25；材质：06Cr19Ni10
	个
	1.00 

	27
	紫铜管件（含弯头/直接/三通等）
	φ42材质：TP2
	个
	227.00 

	28
	紫铜管件（含弯头/直接/三通等）
	φ35材质：TP2
	个
	68.00 

	29
	紫铜管件（含弯头/直接/三通等）
	φ28材质：TP2
	个
	60.00 

	30
	紫铜管件（含弯头/直接/三通等）
	φ22材质：TP2
	个
	34.00 

	31
	紫铜管件（含弯头/直接/三通等）
	φ15材质：TP2
	个
	771.00 

	32
	紫铜管件（含弯头/直接/三通等）
	φ12材质：TP2
	个
	960.00 

	33
	铜球头螺帽咀
	10YC；材质：TP2
	付
	1354.00 

	34
	铜球头螺帽咀
	6YC；材质：TP2
	付
	1379.00 

	35
	区域阀门压力报警一体箱
	9气
	台
	2.00 

	36
	区域阀门压力报警一体箱
	8气
	台
	1.00 

	37
	区域阀门压力报警一体箱
	6气
	台
	1.00 

	38
	区域阀门压力报警一体箱
	5气
	台
	14.00 

	39
	区域阀门压力报警一体箱
	4气
	台
	3.00 

	40
	区域阀门压力报警一体箱
	3气
	台
	4.00 

	41
	区域阀门压力报警一体箱
	2气
	台
	3.00 

	42
	氧气病房维修阀
	DN8，材质：不锈钢
	个
	488.00 

	43
	氧气病房维修阀
	DN15，材质：铜
	个
	107.00 

	44
	氧气楼层维修阀
	DN25，材质：铜
	个
	8.00 

	45
	氧气楼层维修阀
	DN32，材质：铜
	个
	28.00 

	46
	氧气楼层维修阀
	DN40，材质：铜
	个
	16.00 

	47
	排污罐 
	与管道配套
	只
	7.00 

	48
	无缝铜制套管
	与管道配套
	套
	1.00 

	49
	液氧站及室外不锈钢管射线照相检测
	　
	项
	1.00 

	50
	（二）中心吸引系统
	　
	　
	　

	51
	（1）负压吸引站
	　
	　
	　

	52
	油式旋片真空泵
	≥400m3/h/台、≥9kw/台
	台
	3.00 

	53
	真空罐（碳钢）
	2.0m3，材质Q235B
	台
	2.00 

	54
	DN50对夹式止回阀
	DN50
	个
	3.00 

	55
	吸引PLC自动电控柜
	PLC，三泵联动
	只
	1.00 

	56
	Y150电接点真空表
	Y150
	块
	3.00 

	57
	细菌过滤器
	≥800m3/h
	个
	2.00 

	58
	高温灭菌器
	≥600m3/h、≥10kw/台
	台
	2.00 

	59
	吸引站报警箱
	声光报警
	个
	1.00 

	60
	吸引站配套管件及阀门
	　
	套
	1.00 

	61
	（2）吸引系统管路及管件部分
	　
	　
	　

	62
	流体输送用不锈钢无缝钢管（GB/T 14976-2012）  
	φ133×4.0；材质：06Cr19Ni12SUS304；含管道气压试验、泄漏性试验、吹扫、脱脂等
	m
	88.00 

	63
	流体输送用不锈钢无缝钢管（GB/T 14976-2012）  
	φ133×2.5；材质：06Cr19Ni12SUS304；含管道气压试验、泄漏性试验、吹扫、脱脂等
	m
	84.00 

	64
	流体输送用不锈钢无缝钢管（GB/T 14976-2012）  
	φ108×2.5；材质：06Cr19Ni12SUS304；含管道气压试验、泄漏性试验、吹扫、脱脂等
	m
	222.00 

	65
	流体输送用不锈钢无缝钢管（GB/T 14976-2012）  
	φ89×2；材质：06Cr19Ni12SUS304；含管道气压试验、泄漏性试验、吹扫、脱脂等
	m
	486.00 

	66
	流体输送用不锈钢无缝钢管（GB/T 14976-2012）  
	φ67×2.0；材质：06Cr19Ni12SUS304；含管道气压试验、泄漏性试验、吹扫、脱脂等
	m
	45.00 

	67
	流体输送用不锈钢无缝钢管（GB/T 14976-2012）  
	φ42×1.5；材质：06Cr19Ni12SUS304；含管道气压试验、泄漏性试验、吹扫、脱脂等
	m
	164.00 

	68
	流体输送用不锈钢无缝钢管（GB/T 14976-2012）  
	φ35×1.5；材质：06Cr19Ni12SUS304；含管道气压试验、泄漏性试验、吹扫、脱脂等
	m
	1813.00 

	69
	流体输送用不锈钢无缝钢管（GB/T 14976-2012）  
	φ28×1.2；材质：06Cr19Ni12SUS304；含管道气压试验、泄漏性试验、吹扫、脱脂等
	m
	885.00 

	70
	流体输送用不锈钢无缝钢管（GB/T 14976-2012）  
	φ22×1.2；材质：06Cr19Ni12SUS304；含管道气压试验、泄漏性试验、吹扫、脱脂等
	m
	874.00 

	71
	紫铜管
	φ15×1.0；材质：TP2；含管道气压试验、泄漏性试验、吹扫、脱脂等
	m
	3970.00 

	72
	不锈钢管件（三通）
	φ133；材质：06Cr19Ni10
	个
	4.00 

	73
	不锈钢管件（弯头）
	φ133；材质：06Cr19Ni10
	个
	6.00 

	74
	不锈钢管件（三通）
	φ108；材质：06Cr19Ni10
	个
	4.00 

	75
	不锈钢管件（弯头）
	φ108；材质：06Cr19Ni10
	个
	6.00 

	76
	不锈钢管件（三通）
	φ89；材质：06Cr19Ni10
	个
	2.00 

	77
	不锈钢管件（弯头）
	φ89；材质：06Cr19Ni10
	个
	24.00 

	78
	不锈钢管件（三通）
	φ67；材质：06Cr19Ni10
	个
	2.00 

	79
	不锈钢管件（弯头）
	φ67；材质：06Cr19Ni10
	个
	3.00 

	80
	不锈钢管件（弯头）
	φ42；材质：06Cr19Ni10
	个
	7.00 

	81
	不锈钢管件（弯头）
	φ35；材质：06Cr19Ni10
	个
	94.00 

	82
	不锈钢管件（弯头）
	φ28；材质：06Cr19Ni10
	个
	56.00 

	83
	不锈钢管件（弯头）
	φ22；材质：06Cr19Ni10
	个
	56.00 

	84
	紫铜管件（含弯头/直接/三通等）
	φ15材质：TP2
	个
	955.00 

	85
	铜球头螺帽咀
	12YC；材质：TP2
	付
	1324.00 

	86
	铜球头螺帽咀
	6YC；材质：TP2
	付
	1057.00 

	87
	吸引楼层维修阀
	DN65，材质：不锈钢
	个
	8.00 

	88
	吸引楼层维修阀
	DN80，材质：不锈钢
	个
	28.00 

	89
	吸引楼层维修阀
	DN100，材质：不锈钢
	个
	16.00 

	90
	管道支架制作与安装（含防腐处理）
	国标
	kg
	3136.00 

	91
	排污罐 
	与管道配套
	只
	7.00 

	92
	（三）医用压缩空气系统
	　
	　
	　

	93
	（1）压缩空气站
	　
	　
	　

	94
	无油旋齿空气压缩机
	功率：15KW，流量：≥2.1m³/min
	台
	3.00 

	95
	吸附式干燥机
	处理量：≥7.1m3/min
	台
	2.00 

	96
	三级过滤器
	处理量：≥7.2m³/min
	套
	2.00 

	97
	贮气缓冲罐
	1.0m3，材质：碳钢
	台
	1.00 

	98
	细菌过滤器
	处理量≥7.2m3/min
	个
	2.00 

	99
	配电柜
	满足47kw功率
	台
	1.00 

	100
	电接点压力表
	指针式电接点压力表，Y150
	个
	3.00 

	101
	压缩空气自作用式减压阀
	L=20~200m3/h 
	只
	2.00 

	102
	空气站配套管件及阀门
	　
	套
	1.00 

	103
	（2）压缩空气系统管路及管件部分
	　
	　
	　

	104
	无缝铜管（YS/T 650-2007）
	φ67×2.0；材质：TP2；含管道气压试验、泄漏性试验、吹扫、脱脂等
	m
	84.00 

	105
	无缝铜管（YS/T 650-2007）
	φ54×2.0；材质：TP2；含管道气压试验、泄漏性试验、吹扫、脱脂等
	m
	196.00 

	106
	无缝铜管（YS/T 650-2007）
	φ42×1.5；材质：TP2；含管道气压试验、泄漏性试验、吹扫、脱脂等
	m
	532.00 

	107
	无缝铜管（YS/T 650-2007）
	φ35×1.5；材质：TP2；含管道气压试验、泄漏性试验、吹扫、脱脂等
	m
	62.00 

	108
	无缝铜管（YS/T 650-2007）
	φ28×1.5；材质：TP2；含管道气压试验、泄漏性试验、吹扫、脱脂等
	m
	175.00 

	109
	无缝铜管（YS/T 650-2007）
	φ22×1.5；材质：TP2；含管道气压试验、泄漏性试验、吹扫、脱脂等
	m
	513.00 

	110
	无缝铜管（YS/T 650-2007）
	φ15×1.0；材质：TP2；含管道气压试验、泄漏性试验、吹扫、脱脂等
	m
	1010.00 

	111
	无缝铜管（YS/T 650-2007）
	φ12×0.8；材质：TP2；含管道气压试验、泄漏性试验、吹扫、脱脂等
	m
	562.00 

	112
	铜管管件（含弯头/直接/三通等）
	φ67材质：TP2
	个
	16.00 

	113
	铜管管件（含弯头/直接/三通等）
	φ54材质：TP2
	个
	30.00 

	114
	铜管管件（含弯头/直接/三通等）
	φ42材质：TP2
	个
	135.00 

	115
	铜管管件（含弯头/直接/三通等）
	φ35材质：TP2
	个
	16.00 

	116
	铜管管件（含弯头/直接/三通等）
	φ28材质：TP2
	个
	44.00 

	117
	铜管管件（含弯头/直接/三通等）
	φ22材质：TP2
	个
	41.00 

	118
	铜管管件（含弯头/直接/三通等）
	φ15材质：TP2
	个
	184.00 

	119
	铜管管件（含弯头/直接/三通等）
	φ12材质：TP2
	个
	130.00 

	120
	铜球头螺帽咀
	10YC；材质：TP2
	付
	168.00 

	121
	铜球头螺帽咀
	6YC；材质：TP2
	付
	139.00 

	122
	压缩空气病房维修阀
	DN10，材质：不锈钢
	个
	84.00 

	123
	楼层维修阀
	DN40，材质：铜
	个
	36.00 

	124
	楼层维修阀
	DN50，材质：铜
	个
	16.00 

	125
	排污罐 
	与管道配套
	只
	7.00 

	126
	（四）手术室用氮气、二氧化碳系统
	　
	　
	　

	127
	（1）氮气汇流排及管路管件部分
	　
	　
	　

	128
	氮气汇流排
	20瓶x2组
	套
	1.00 

	129
	一级自动切换控制箱
	双路减压一用一备，流量≥50m3/h
	个
	1.00 

	130
	汇流排自动切换报警箱
	声光报警
	个
	1.00 

	131
	紫铜管
	φ35×1.5；材质：TP2；含管道气压试验、泄漏性试验、吹扫、脱脂等
	m
	81.00 

	132
	紫铜管件（含弯头/直接/三通等）
	φ22材质：TP2
	个
	27.00 

	133
	楼层维修阀
	DN20，材质：铜
	个
	6.00 

	134
	排污罐 
	与管道配套
	只
	1.00 

	135
	（2）二氧化碳汇流排及管路管件部分
	　
	　
	　

	136
	5瓶组二氧化碳汇流排
	5瓶x2组（配气体加热器）
	套
	1.00 

	137
	一级自动切换控制箱
	双路减压一用一备，流量≥50m3/h
	个
	1.00 

	138
	汇流排自动切换报警箱
	声光报警
	个
	1.00 

	139
	无缝铜管（YS/T 650-2007）
	φ22×1.2；材质：TP2；含管道气压试验、泄漏性试验、吹扫、脱脂等
	m
	81.00 

	140
	铜管管件（含弯头/直接/三通等）
	φ22材质：TP2
	个
	27.00 

	141
	楼层维修阀
	DN20，材质：铜
	个
	19.00 

	142
	排污罐 
	与管道配套
	只
	1.00 

	143
	（五）器械用压缩空气系统
	　
	　
	　

	144
	无油涡旋空气压缩机
	功率：8KW，流量：≥0.8m³/min
	台
	3.00 

	145
	吸附式干燥机
	处理量：≥2.8m3/min
	台
	2.00 

	146
	三级过滤器
	处理量：≥2.64m³/min
	套
	2.00 

	147
	贮气缓冲罐
	1.0m3，材质：碳钢
	台
	1.00 

	148
	配电柜
	满足26kw功率
	台
	1.00 

	149
	电接点压力表
	指针式电接点压力表，Y150
	个
	1.00 

	150
	口腔科用压缩空气减压阀组
	Q=3~50Nm3/h
	套
	1.00 

	151
	空气站配套管件及阀门
	　
	套
	1.00 

	152
	无缝铜管（YS/T 650-2007）
	φ42×1.5；材质：TP2；含管道气压试验、泄漏性试验、吹扫、脱脂等
	m
	350.00 

	153
	无缝铜管（YS/T 650-2007）
	φ35×1.5；材质：TP2；含管道气压试验、泄漏性试验、吹扫、脱脂等
	m
	205.00 

	154
	铜管管件（含弯头/直接/三通等）
	φ42材质：TP2
	个
	70.00 

	155
	铜管管件（含弯头/直接/三通等）
	φ35材质：TP2
	个
	41.00 

	156
	排污罐 
	与管道配套
	只
	2.00 

	157
	（六）麻醉废气排放系统
	　
	　
	　

	158
	干式旋片真空泵
	128m3/h/台、4kw/台
	台
	2.00 

	159
	真空罐（碳钢）
	1.5m3，材质Q235B
	台
	1.00 

	160
	吸引PLC自动电控柜
	PLC，二泵联动
	只
	1.00 

	161
	Y150电接点真空表
	Y150
	块
	2.00 

	162
	细菌过滤器
	≥128m3/h
	个
	2.00 

	163
	高温灭菌器
	≥256m3/h、10kw/台
	台
	2.00 

	164
	排污罐 
	与管道配套
	只
	1.00 

	165
	吸引站配套管件及阀门
	　
	套
	1.00 

	166
	（七）口腔科吸引系统
	　
	　
	　

	167

	口腔专业负压吸引系统设备
	牙科专用真空泵组，配套真空罐、止回阀、汞合金分离装置、进气过滤器、细菌过滤器等，含接线及所有配套附件，不可采用水环泵。供货厂家应根据预留设备机房位置及大小选择合适的牙科真空泵组类型。
每台泵组实际流量不小于130立方/小时/台（投标人需根据自身产品情况修正后达到要求） 
	套
	2.00 

	168
	流体输送用不锈钢无缝钢管（GB/T 14976-2012）  
	φ108×2.5；材质：06Cr19Ni12SUS304；含管道气压试验、泄漏性试验、吹扫、脱脂等
	m
	20.00 

	169
	不锈钢管件（三通）
	φ108；材质：06Cr19Ni10
	个
	1.00 

	170
	不锈钢管件（弯头）
	φ108；材质：06Cr19Ni10
	个
	1.00 

	171
	维修阀
	DN100，材质：不锈钢
	个
	1.00 

	172
	排污罐 
	与主管配套
	只
	1.00 

	173
	（八）设备带及其它配套电器件
	　
	　
	　

	174
	豪华型铝合金设备带
	规格：宽度≥190mm，高度≥ 60mm，壁厚≥1.8mm，三腔组合式
	m
	2010.00 

	175
	铝合金小罩
	　
	m
	724.00 

	176
	氧气终端
	
	个
	1057.00 

	177
	吸引终端
	
	个
	1057.00 

	178
	空气终端
	
	个
	139.00 

	179
	五孔电源插座
	五孔；220V/10A
	个
	2086.00 

	180
	电源开关
	豪华型大板；220V/10A
	个
	762.00 

	181
	床头LED日光灯
	T5，4W；220V/10A
	套
	762.00 

	182
	铜芯电源线(带套管)
	2.5mm²
	m
	6633.00 

	183
	（九）净化区的气体管道及终端　
	　
	　

	184
	医用气体终端配置（一层~四层）
	OX1/2，VP1/2，CCA1/2，AGS,CO2,N等，含末端阀门等所有终端附件
	套
	217.00 

	185
	流体输送用不锈钢无缝钢管（GB/T 14976-2012）  
	φ89×2；材质：06Cr19Ni12SUS304；含管道气压试验、泄漏性试验、吹扫、脱脂等
	m
	60.00 

	186
	流体输送用不锈钢无缝钢管（GB/T 14976-2012）  
	φ54×2；材质：06Cr19Ni12SUS304；含管道气压试验、泄漏性试验、吹扫、脱脂等
	m
	120.00 

	187
	流体输送用不锈钢无缝钢管（GB/T 14976-2012）  
	φ35×1.5；材质：06Cr19Ni12SUS304；含管道气压试验、泄漏性试验、吹扫、脱脂等
	m
	182.00 

	188
	无缝铜管（YS/T 650-2007）
	φ28×1.5；材质：TP2；含管道气压试验、泄漏性试验、吹扫、脱脂等
	m
	65.00 

	189
	无缝铜管（YS/T 650-2007）
	φ22×1.5；材质：TP2；含管道气压试验、泄漏性试验、吹扫、脱脂等
	m
	134.00 

	190
	无缝铜管（YS/T 650-2007）
	φ15×1.0；材质：TP2；含管道气压试验、泄漏性试验、吹扫、脱脂等
	m
	190.00 

	191
	无缝铜管（YS/T 650-2007）
	φ12×0.8；材质：TP2；含管道气压试验、泄漏性试验、吹扫、脱脂等
	m
	310.00 

	192
	不锈钢管管件（含弯头/直接/三通等）
	φ89材质：06Cr19Ni12
	个
	1.00 

	193
	不锈钢管管件（含弯头/直接/三通等）
	φ54材质：06Cr19Ni12
	个
	2.00 

	194
	不锈钢管管件（含弯头/直接/三通等）
	φ35材质：06Cr19Ni12
	个
	4.00 

	195
	铜管管件（含弯头/直接/三通等）
	φ28材质：TP2
	个
	2.00 

	196
	铜管管件（含弯头/直接/三通等）
	φ22材质：TP2
	个
	4.00 

	197
	铜管管件（含弯头/直接/三通等）
	φ15材质：TP2
	个
	36.00 

	198
	铜管管件（含弯头/直接/三通等）
	φ12材质：TP2
	个
	40.00 

	199
	管道配套阀门及附件
	　
	项
	1.00 

	200
	管道支架制作与安装（含防腐处理）
	国标
	kg
	1510.00 

	201
	（十）场外医用气体管道等　
	　
	　

	202
	流体输送用不锈钢无缝钢管（GB/T 14976-2012）  
	φ45×2.5；材质：06Cr19Ni12；含管道气压试验、泄漏性试验、吹扫、脱脂、室外管表面处理等所有内容
	m
	390.00 

	203
	流体输送用不锈钢无缝钢管（GB/T 14976-2012）  
	φ32×2.5；材质：06Cr19Ni12；含管道气压试验、泄漏性试验、吹扫、脱脂、室外管表面处理等所有内容
	m
	172.00 

	204
	流体输送用不锈钢无缝钢管（GB/T 14976-2012）  
	φ22×2.0；材质：06Cr19Ni12；含管道气压试验、泄漏性试验、吹扫、脱脂、室外管表面处理等所有内容
	m
	42.00 

	205
	不锈钢管管件（含弯头/直接/三通等）
	φ45材质：06Cr19Ni12
	个
	24.00 

	206
	不锈钢管管件（含弯头/直接/三通等）
	φ32材质：06Cr19Ni12
	个
	10.00 

	207
	不锈钢管管件（含弯头/直接/三通等）
	φ22材质：06Cr19Ni12
	个
	4.00 

	208
	管道防护套管
	穿越道路及防护要求设置
	m
	5.00 


注：

（1）液氧罐等所有设备基础，费用包含在总价中，投标报价时综合考虑。

（2）管道支架的制作、安装必须符合现行施工规范的要求，费用包含在总价中，投标报价时综合考虑。

（3）BIM设计的费用包含在总价中，投标报价时综合考虑。

（4）工程量清单编制说明：

本工程量清单编制依据为医用气体系统设计图纸，包括三层手术室净化区域内所有气体管道及终端；

本工程量清单不包括各气体机房的土建基础施工费及电源线；

本工程量清单不包括室外气体管道地沟基础施工费；

本工程量清单不包括口腔科抽吸机房。

（5）所用的网络面版和插座面版款式要统一，根据招标人的需求定量。

六、其他内容：

1、计划工期：150日历天，并不得影响总包总进度计划（以招标人发出的开工指令为准，具体应与工程施工总进度计划同步，服从总包管理）。

2、质量要求：合格，并通过第三方检测，配合总承包单位争创钱江杯等。

3、中标人免费对招标人的操作、维修人员在厂方或使用地进行技术培训。
4、本项目质保期至少2年，总包整体验收合格且试运行3个月并交付使用之日起开始计。

5、无论在质量保证期内还是质量保证期满后，一旦设备发生故障，而招标人无法自行排除时，在接到招标人通知后，中标人须在招标人书面通知后2小时内赶到现场维修并及时提供备品、备件，并于4小时内完成维修。
6、质量保证期内，中标人需提供对系统软件的免费升级服务。质量保证期满后，中标人有义务配合招标人对设备设施的改造升级工作，费用由招标人行支付。

中标人需提供符合智能化要求的表计和阀门等设备设施，用于医院对气体压力和流量的数据采集和远程传输，并免费开放符合医院要求的接口。

7、中标人应在设备安装完毕后的5日内完成设备调试工作；调试完毕后须经过三个月的试运行。

8、付款方式：详见合同专用条款。

9、要求中标人提供本项目BIM开放协议，并与建筑整体BIM相对应。

第七章  投标文件格式
项目名称：                        项目
投标文件
投标文件内容:           资格审查资料            
投标人：                                     （加盖公章）
法定代表人：                           （签字或盖章）
日期：    年    月    日
资格审查资料：
1、法定代表人授权书及法定代表人身份证明(格式一、格式二)；

2、企业法人营业执照复印件。
3、建筑机电安装工程专业承包资质证书、安全生产许可证复印件。
4、医疗器械生产许可证或第二类医疗器械经营备案凭证复印件。
5、特种设备生产许可证-工业管道安装GC2级及以上或特种设备安装改造维修许可证压力管道GC2级及以上资质证书复印件；
6、浙江省外企业须提供浙江省住建厅核发的有效期内备案证明（浙江省内企业不作要求）（有效期内）或“浙江省建筑市场监管公共服务系统”上审核通过的备案信息网页截图（浙江省内企业不作要求）。
7、项目负责人注册证书、安全生产考核合格证、社保证明复印件。
8、承诺书（①承诺对资格审查资料所有提交的证明材料真实有效性负责，若发现其有伪造证书、业绩等行为的，同意招标人不接受其投标，其缴纳的投标保证金不予退还；②承诺企业和项目负责人近 5年内无行贿犯罪记录；③承诺项目负责人在开标前无在建工程。）格式自拟，加盖投标人公章。

注：不能提供上述（1）～（8）材料任何一项或不符合审查要求的投标人为资格审查不合格。
格式一
法定代表人身份证明
投标人名称：                      
单位性质：                        
地址：                             
成立时间：         年    月    日
经营期限：                        
姓名：         性别：       年龄：    职务：    
系 （投标人名称）的法定代表人。
特此证明。
投标人：（加盖公章）
	法定代表人身份证复印件



格式二
授权委托书
本人    （姓名）系    （投标人名称）的法定代表人，现委托（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改                （项目名称）的投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。
委托期限：            。
代理人无转委托权。
附：法定代表人身份证明
投标人：（加盖公章）
法定代表人：（签字或盖章）
身份证号码：
委托代理人：（签字或盖章） 
身份证号码：
    年    月    日
	委托代理人身份证复印件



项目名称：                                项目
投标文件
投标文件内容:              技术标               
投标人：                                        （加盖公章）
法定代表人：                           （签字或盖章）
日期：          年    月    日
投标人提供的评审打分资料一览表
	序号
	资料名称
	共 页
	备  注

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


                           投标人：（加盖公章）
                         日期：          年   月   日
详细内容由投标单位根据投标人须知第 3.1.2 技术标部分内容进行编制，格式自拟。
近年完成的类似项目情况表
	项目名称
	

	项目所在地
	

	发包人名称
	

	发包人地址
	

	发包人电话
	

	合同价格
	

	开工日期
	

	竣工日期
	

	承担的工作
	

	工程质量
	

	项目负责人
	

	项目描述
	

	备注
	


正在施工的和新承接的项目情况表
	项目名称
	

	项目所在地
	

	发包人名称
	

	发包人地址
	

	发包人电话
	

	签约合同价
	

	开工日期
	

	计划竣工日期
	

	承担的工作
	

	工程质量
	

	项目经理
	

	技术负责人
	

	项目描述
	

	备注
	


拟投入的主要施工人员一览表
投标人：                     （盖章）
	姓名
	本工程拟任岗位
	年龄
	性别
	专业学历
	专业年限
	现任职务和职称
	安排上岗起止时间

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


注：1、投标人的项目负责人、项目班组人员均应列入。
2、列入本表人员如更换需经过发包单位的同意，擅自更换或不到位均属违约行为。
拟投入的主要班组人员的工作履历表
投标人：                        （盖章）
	姓名
	
	年龄
	
	专业
	

	职称
	
	职务
	
	拟在本合同
担任职务
	

	毕业学校
	

	经               历

	年   年
	参加过项目名称
	担任何职务
	备注

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


注：本表中人员如职称证书、岗位证书等资料复印件附后。
项目名称：                           项目
投标文件
投标文件内容:            商务标               
投标人：                                   （加盖公章）
法定代表人：                       （签字或盖章）
日期：        年    月    日
（1）投标函(格式三)
（2）投标报价表（格式四）
（3）随机备品备件一览表（格式自拟）
（4）供招标人选购的备品备件一览表（格式自拟）
（5）专用检测设备及专用维修工具一览表（格式自拟）
格式一
                        项目
投 标 函
                    （招标人）：
    我方已全面阅读和研究了                     项目招标文件和招标补充文件，并经过对施工现场的踏勘，澄清疑问，已充分理解并掌握了本项目招标的全部有关情况。同意接受招标文件的全部内容和条件，并按此确定本项目投标的要约内容，以本投标函向你方发包的                    项目全部内容进行投标。最终报价为人民币（大写）   _      __元，品牌___/__，产地/，交货期（月或日历天），质量标准             。
我方将严格按照有关建设工程招标投标法规及招标文件的规定参加投标，并理解贵方不一定接受最低标价的投标，对定标结果也没有解释义务。如由我方中标，在接到你方发出的中标通知书起天内递交委托合同价2%的履约保证金，并按中标通知书、招标文件和本投标函的约定与你方签订委托合同，履行规定的一切责任和义务。
我们同意从投标之日起在天的有效期内恪守本招标文件，在此期限期满之前的任何时间，本投标函全部条款内容对我方具有约束力。
在合同协议书正式签署生效之前，本投标函连同你方的中标通知书将构成我们双方之间共同遵守的文件，对双方具有约束力。
投标单位：（加盖公章）
法定代表或授权代表：（签字或盖章）
联系人：                联系地址：
电话：                  邮编：
日期：  年    月    日  
格式四
投标报价表
                                                        单位：人民币元
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	项号
	货物名称
型号规格
	产地
(品牌)
	单位
	数量
	出厂单价
(含税)
	运杂、及保险费
(含税)
	特殊工具费
备品备件费(含税)
	相关服务费
(含税)
	其他
(含税)
	综合单价
(含税) 
	总价
	备注

	
	一、货物清单（按招标文件技术要求中的货物清单填写）
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	二、其他清单
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	以下内容由投标单位自行填写
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	投标总价合计
	小写：                   元  大写：            元（精确到元）


注：1、第7栏指制造厂运至交货地点全部货物运杂费和保险费，第10栏其它费用包括投标分项报价表中除本表6-9外的所有费用。
2、第11栏综合单价=6+7+8+9+10。
3、第12栏合价=5×11项。
4、投标总价合计为总价的合计，应与投标函的投标总价一致。投标报价为投标人的投标文件中提出的各项支付金额的总和。
5、投标报价表中含价栏目，若无报价的须填“含”、“无”等字样，若出现空白，招标人视为已含在投标报价中。
6、如交货货物数量调整时，综合单价不作调整。
7、 技术标中明确或招标文件、设计图纸确定的相应技术规范要求的费用应包括在投标报价中，否则视同投标优惠。
8、 投标人应先到项目现场踏勘以充分了解现场位置、情况、道路、储存空间、装卸限制及任何其它足以影响报价的情况，任何因忽视或误解工地情况而导致的索赔或工期延长申请将不获批准。
9、投标人按照上述要求编制投标报价。一旦确认某一投标人中标，除合同规定的可调整内容外，中标人不得要求追加任何费用。
10、本项目釆用固定总价承包，货物清单中的工程量、清单描述若与图纸及答疑不一致时，以图纸及答疑为准并须满足各专业的功能要求，由乙方自行复核计算，结算时总价不作调整。甲方有权增减工作范围，该费用按中标综合单价应予以增减。
投标人：（加盖公章）
法定代表人或其委托代理人：        （签字或盖章 ） 
日期：    年    月    日


